## Sheet3
智慧供热服务器 |  | 192.168.1.102
北辰为民 | 8080 - 8082 8084 8087 - 8088 | 8080 | web前端访问端口
|  | 8081 | 监控系统访问端口
|  | 8082 | 后端主系统访问端口
|  | 8084 | 客服维修系统访问端口 | (暂未开放)
|  | 8087 | web前端后管系统
瑞成热力 | 9081 - 12000 | 9090 | web前端访问端口 | (暂未开放)
|  | 9081 | 监控系统访问端口 | (暂未开放)
|  | 9082 | 后端主系统访问端口 | (暂未开放)
|  | 9083 | APP更新路径
|  | 9084 | 客服维修系统访问端口 | (暂未开放)
|  | 9087 | web前端后管系统 | (暂未开放)
怡和中学 |  | 10080 | web前端访问端口
|  | 10081 | 监控系统访问端口 | (暂未开放)
|  | 10082 | 后端主系统访问端口
|  | 10084 | 客服维修系统访问端口
|  | 10087 | web前端后管系统
|  | 10093 | app更新路径
朝阳路 |  | 11080 | web前端访问端口
|  | 11081 | 监控系统访问端口
|  | 11082 | 后端主系统访问端口
|  | 11084 | 客服维修系统访问端口
|  | 11087 | web前端后管系统
供热demo |  | 11080 | 前端
九园推送 | 8700 - 8799 | 8700 | 推送系统
无情推送 |  | 8701 | 推送系统
室温采集 |  | 8771 | 前+后
智慧云 | 9081 - 12000 | 9888 | 后端
|  | 9999 | 前端
| 80 | 80 | 前端
开发区节能 | 7080 | 7080 | 前端
| 7088 | 7088 | 后台
总医院二住服务器 |  | 192.168.10.234
|  | 8769 | 总医院数据推送服务
|  | 8770 | 总医院二住数据采集
|  | 8771 | 咸阳北路数据推送
|  | 8090 | 总医院i-building
|  | 8089 | 既有公共建筑能耗监测平台
总医院二住服务器 |  | 192.168.1.111
|  | 8888 | 总医院三住数据采集
大数据课题 |  | 192.168.1.1
|  | 8062 | 全国绿色建筑大数据平台
|  | 8769 | 11栋建筑能源管理平台

## Sheet2
点位名 | 点位描述 | 分项信息
NP1001Wp | 北楼1-1总电源电表正向有功电能
NP1002Wp | 北楼1-2分闸电源电表正向有功电能
NP1006Wp | 北楼1-6备用电表正向有功电能
NP1007Wp | 北楼1-7备用电表正向有功电能
NP1008Wp | 北楼2-1分闸1电表正向有功电能
NP1009Wp | 北楼2-2分闸2电表正向有功电能
SP1001Wp | 南楼1-1总电源电表正向有功电能
SP1002Wp | 南楼1-2分闸电源电表正向有功电能
SP1007Wp | 南楼1-7备用电表正向有功电能
SP1008Wp | 南楼1-8分闸1电表正向有功电能
SP1009Wp | 南楼1-9分闸2电表正向有功电能
NP1003Wp | 北楼1-3一层照明电表正向有功电能 | 照明用电
NP1004Wp | 北楼1-4二层照明电表正向有功电能 | 照明用电
NP1005Wp | 北楼1-5三层照明电表正向有功电能 | 照明用电
SP1003Wp | 南楼1-3一层照明电表正向有功电能 | 照明用电
SP1004Wp | 南楼1-4二层照明电表正向有功电能 | 照明用电
SP1005Wp | 南楼1-5三层照明电表正向有功电能 | 照明用电
SP1006Wp | 南楼1-6超市照明电表正向有功电能 | 照明用电
NP1010Wp | 北楼1-10一楼空调电表正向有功电能 | 空调用电
NP1011Wp | 北楼1-11二楼空调电表正向有功电能 | 空调用电
NP1012Wp | 北楼1-12三楼空调电表正向有功电能 | 空调用电
SP1010Wp | 南楼1-10一楼空调电表正向有功电能 | 空调用电
SP1011Wp | 南楼1-11二楼空调电表正向有功电能 | 空调用电
SP1012Wp | 南楼1-12三楼空调电表正向有功电能 | 空调用电
NP1013Wp | 北楼1-13消防电源电表正向有功电能 | 其他用电
NP1014Wp | 北楼1-14备用电表正向有功电能 | 其他用电
NP1015Wp | 北楼1-15备用电表正向有功电能 | 其他用电
NP1016Wp | 北楼1-16备用电表正向有功电能 | 其他用电
SP1013Wp | 南楼1-13调度配电电表正向有功电能 | 其他用电
SP1014Wp | 南楼1-14修车配电电表正向有功电能 | 其他用电
SP1015Wp | 南楼1-15备用电表正向有功电能 | 其他用电
SP1016Wp | 南楼1-16消防配电电表正向有功电能 | 其他用电
SP1017Wp | 南楼1-17消防控制电表正向有功电能 | 其他用电
SP1018Wp | 南楼1-18备用电表正向有功电能 | 其他用电

## Sheet1
4028ed8175fd278a0175fd278afa0068 | 设定热泵总启/停信号 | 1 | B00102RBHwatFAlr | RBHwatFAlr | 2 | 0 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0069 | 设定热泵控制总回水温度 | 1 | B00102RBHwatTRetSenAlr | RBHwatTRetSenAlr | 2 | 2 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0070 | 设定热泵控制总供水温度 | 1 | B00102RBHwatTSupLAlr | RBHwatTSupLAlr | 2 | 2 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0071 | 设定热泵自动运行模式 | 1 | B00102RBHwatTSupSenAlr | RBHwatTSupSenAlr | 2 | 0 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0072 | 设定热泵智能控制模式切换 | 1 | B00102RBMode | RBMode | 2 | 0 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0108 | 主机热泵进水温度 | 1 | B00102RBRunC | RBRunC | 1 | 2 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0109 | 主机热泵出水温度 | 1 | B00102RBRUNC | RBRUNC | 1 | 2 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0110 | 0#热泵进水温度 | 1 | B00102RBS1Com1OvAlr | RBS1Com1OvAlr | 1 | 2 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0111 | 0#热泵出水温度 | 1 | B00102RBS1Com2OvAlr | RBS1Com2OvAlr | 1 | 2 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0112 | 1#热泵进水温度 | 1 | B00102RBS2Com1OvAlr | RBS2Com1OvAlr | 1 | 2 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0113 | 1#热泵出水温度 | 1 | B00102RBS2Com2OvAlr | RBS2Com2OvAlr | 1 | 2 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0114 | 2#热泵进水温度 | 1 | B00102RBSetDT | RBSetDT | 1 | 2 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0115 | 2#热泵出水温度 | 1 | B00102RBSetST | RBSetST | 1 | 2 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0116 | 3#热泵进水温度 | 1 | B00102RBSmaMode | RBSmaMode | 1 | 2 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0117 | 3#热泵出水温度 | 1 | B00102RBTRet | RBTRet | 1 | 2 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0118 | 4#热泵进水温度 | 1 | B00102RBTS1FAlr | RBTS1FAlr | 1 | 2 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0119 | 4#热泵出水温度 | 1 | B00102RBTS2FAlr | RBTS2FAlr | 1 | 2 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0120 | 5#热泵进水温度 | 1 | B00102RBTSup | RBTSup | 1 | 2 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0121 | 5#热泵出水温度 | 1 | B00103RBHwatFAlr | RBHwatFAlr | 1 | 2 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0122 | 6#热泵进水温度 | 1 | B00103RBHwatTRetSenAlr | RBHwatTRetSenAlr | 1 | 2 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0123 | 6#热泵出水温度 | 1 | B00103RBHwatTSupLAlr | RBHwatTSupLAlr | 1 | 2 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0124 | 主机热泵启停信号 | 1 | B00103RBHwatTSupSenAlr | RBHwatTSupSenAlr | 1 | 0 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0125 | 0#热泵启停信号 | 1 | B00103RBRUNC | RBRUNC | 1 | 0 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0126 | 1#热泵启停信号 | 1 | B00103RBS1Com1OvAlr | RBS1Com1OvAlr | 1 | 0 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0127 | 2#热泵启停信号 | 1 | B00103RBS1Com2OvAlr | RBS1Com2OvAlr | 1 | 0 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0128 | 3#热泵启停信号 | 1 | B00103RBS2Com1OvAlr | RBS2Com1OvAlr | 1 | 0 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0129 | 4#热泵启停信号 | 1 | B00103RBS2Com2OvAlr | RBS2Com2OvAlr | 1 | 0 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0130 | 5#热泵启停信号 | 1 | B00103RBTRet | RBTRet | 1 | 0 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0131 | 6#热泵启停信号 | 1 | B00103RBTS1FAlr | RBTS1FAlr | 1 | 0 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0132 | 主机热泵热水侧水流不足故障 | 1 | B00103RBTS2FAlr | RBTS2FAlr | 1 | 0 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0133 | 主机热泵热水侧出水温度低故障 | 1 | B00103RBTSup | RBTSup | 1 | 0 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0134 | 主机热泵系统1压缩机2过载故障 | 1 | B00104RBHwatFAlr | RBHwatFAlr | 1 | 0 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0135 | 主机热泵系统1压缩机1过载故障 | 1 | B00104RBHwatTRetSenAlr | RBHwatTRetSenAlr | 1 | 0 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0136 | 主机热泵系统2压缩机2过载故障 | 1 | B00104RBHwatTSupLAlr | RBHwatTSupLAlr | 1 | 0 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0137 | 主机热泵系统2压缩机1过载故障 | 1 | B00104RBHwatTSupSenAlr | RBHwatTSupSenAlr | 1 | 0 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0138 | 主机热泵系统1风机故障 | 1 | B00104RBRUNC | RBRUNC | 1 | 0 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0139 | 主机热泵系统2风机故障 | 1 | B00104RBS1Com1OvAlr | RBS1Com1OvAlr | 1 | 0 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0140 | 主机热泵热水出水温度传感器故障 | 1 | B00104RBS1Com2OvAlr | RBS1Com2OvAlr | 1 | 0 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0141 | 主机热泵热水进水温度传感器故障 | 1 | B00104RBS2Com1OvAlr | RBS2Com1OvAlr | 1 | 0 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0142 | 热泵0#热水侧水流不足故障 | 1 | B00104RBS2Com2OvAlr | RBS2Com2OvAlr | 1 | 0 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0143 | 热泵0#热水侧出水温度低故障 | 1 | B00104RBTRet | RBTRet | 1 | 0 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0144 | 热泵0#系统一压缩机二过载故障 | 1 | B00104RBTS1FAlr | RBTS1FAlr | 1 | 0 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0145 | 热泵0#系统一压缩机一过载故障 | 1 | B00104RBTS2FAlr | RBTS2FAlr | 1 | 0 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0146 | 热泵0#系统二压缩机二过载故障 | 1 | B00104RBTSup | RBTSup | 1 | 0 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0147 | 热泵0#系统二压缩机一过载故障 | 1 | B00105RBHwatFAlr | RBHwatFAlr | 1 | 0 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0148 | 热泵0#系统一风机故障 | 1 | B00105RBHwatTRetSenAlr | RBHwatTRetSenAlr | 1 | 0 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0149 | 热泵0#系统二风机故障 | 1 | B00105RBHwatTSupLAlr | RBHwatTSupLAlr | 1 | 0 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0150 | 热泵0#热水出水温度传感器故障 | 1 | B00105RBHwatTSupSenAlr | RBHwatTSupSenAlr | 1 | 0 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0151 | 热泵0#热水进水温度传感器故障 | 1 | B00105RBRUNC | RBRUNC | 1 | 0 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0152 | 热泵1#热水侧水流不足故障 | 1 | B00105RBS1Com1OvAlr | RBS1Com1OvAlr | 1 | 0 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0153 | 热泵1#热水侧出水温度低故障 | 1 | B00105RBS1Com2OvAlr | RBS1Com2OvAlr | 1 | 0 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0154 | 热泵1#系统一压缩机二过载故障 | 1 | B00105RBS2Com1OvAlr | RBS2Com1OvAlr | 1 | 0 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0155 | 热泵1#系统一压缩机一过载故障 | 1 | B00105RBS2Com2OvAlr | RBS2Com2OvAlr | 1 | 0 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0156 | 热泵1#系统二压缩机二过载故障 | 1 | B00105RBTRet | RBTRet | 1 | 0 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0157 | 热泵1#系统二压缩机一过载故障 | 1 | B00105RBTS1FAlr | RBTS1FAlr | 1 | 0 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0158 | 热泵1#系统一风机故障 | 1 | B00105RBTS2FAlr | RBTS2FAlr | 1 | 0 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0159 | 热泵1#系统二风机故障 | 1 | B00105RBTSup | RBTSup | 1 | 0 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0160 | 热泵1#热水出水温度传感器故障 | 1 | B00106RBHwatFAlr | RBHwatFAlr | 1 | 0 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0161 | 热泵1#热水进水温度传感器故障 | 1 | B00106RBHwatTRetSenAlr | RBHwatTRetSenAlr | 1 | 0 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0162 | 热泵2#热水侧水流不足故障 | 1 | B00106RBHwatTSupLAlr | RBHwatTSupLAlr | 1 | 0 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0163 | 热泵2#热水侧出水温度低故障 | 1 | B00106RBHwatTSupSenAlr | RBHwatTSupSenAlr | 1 | 0 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0164 | 热泵2#系统一压缩机二过载故障 | 1 | B00106RBRUNC | RBRUNC | 1 | 0 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0165 | 热泵2#系统一压缩机一过载故障 | 1 | B00106RBS1Com1OvAlr | RBS1Com1OvAlr | 1 | 0 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0166 | 热泵2#系统二压缩机二过载故障 | 1 | B00106RBS1Com2OvAlr | RBS1Com2OvAlr | 1 | 0 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0167 | 热泵2#系统二压缩机一过载故障 | 1 | B00106RBS2Com1OvAlr | RBS2Com1OvAlr | 1 | 0 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0168 | 热泵2#系统一风机故障 | 1 | B00106RBS2Com2OvAlr | RBS2Com2OvAlr | 1 | 0 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0169 | 热泵2#系统二风机故障 | 1 | B00106RBTRet | RBTRet | 1 | 0 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0170 | 热泵2#热水出水温度传感器故障 | 1 | B00106RBTS1FAlr | RBTS1FAlr | 1 | 0 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0171 | 热泵2#热水进水温度传感器故障 | 1 | B00106RBTS2FAlr | RBTS2FAlr | 1 | 0 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0172 | 热泵3#热水侧水流不足故障 | 1 | B00106RBTSup | RBTSup | 1 | 0 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0173 | 热泵3#热水侧出水温度低故障 | 1 | B00107RBHwatFAlr | RBHwatFAlr | 1 | 0 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0174 | 热泵3#系统一压缩机二过载故障 | 1 | B00107RBHwatTRetSenAlr | RBHwatTRetSenAlr | 1 | 0 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0175 | 热泵3#系统一压缩机一过载故障 | 1 | B00107RBHwatTSupLAlr | RBHwatTSupLAlr | 1 | 0 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0176 | 热泵3#系统二压缩机二过载故障 | 1 | B00107RBHwatTSupSenAlr | RBHwatTSupSenAlr | 1 | 0 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0177 | 热泵3#系统二压缩机一过载故障 | 1 | B00107RBRUNC | RBRUNC | 1 | 0 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0178 | 热泵3#系统一风机故障 | 1 | B00107RBS1Com1OvAlr | RBS1Com1OvAlr | 1 | 0 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0179 | 热泵3#系统二风机故障 | 1 | B00107RBS1Com2OvAlr | RBS1Com2OvAlr | 1 | 0 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0180 | 热泵3#热水出水温度传感器故障 | 1 | B00107RBS2Com1OvAlr | RBS2Com1OvAlr | 1 | 0 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0181 | 热泵3#热水进水温度传感器故障 | 1 | B00107RBS2Com2OvAlr | RBS2Com2OvAlr | 1 | 0 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0182 | 热泵4#热水侧水流不足故障 | 1 | B00107RBTRet | RBTRet | 1 | 0 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0183 | 热泵4#热水侧出水温度低故障 | 1 | B00107RBTS1FAlr | RBTS1FAlr | 1 | 0 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0184 | 热泵4#系统一压缩机二过载故障 | 1 | B00107RBTS2FAlr | RBTS2FAlr | 1 | 0 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0185 | 热泵4#系统一压缩机一过载故障 | 1 | B00107RBTSup | RBTSup | 1 | 0 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0186 | 热泵4#系统二压缩机二过载故障 | 1 | B00108RBHwatFAlr | RBHwatFAlr | 1 | 0 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0187 | 热泵4#系统二压缩机一过载故障 | 1 | B00108RBHwatTRetSenAlr | RBHwatTRetSenAlr | 1 | 0 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0188 | 热泵4#系统一风机故障 | 1 | B00108RBHwatTSupLAlr | RBHwatTSupLAlr | 1 | 0 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0189 | 热泵4#系统二风机故障 | 1 | B00108RBHwatTSupSenAlr | RBHwatTSupSenAlr | 1 | 0 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0190 | 热泵4#热水出水温度传感器故障 | 1 | B00108RBRUNC | RBRUNC | 1 | 0 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0191 | 热泵4#热水进水温度传感器故障 | 1 | B00108RBS1Com1OvAlr | RBS1Com1OvAlr | 1 | 0 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0192 | 热泵5#热水侧水流不足故障 | 1 | B00108RBS1Com2OvAlr | RBS1Com2OvAlr | 1 | 0 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0193 | 热泵5#热水侧出水温度低故障 | 1 | B00108RBS2Com1OvAlr | RBS2Com1OvAlr | 1 | 0 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0194 | 热泵5#系统一压缩机二过载故障 | 1 | B00108RBS2Com2OvAlr | RBS2Com2OvAlr | 1 | 0 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0195 | 热泵5#系统一压缩机一过载故障 | 1 | B00108RBTRet | RBTRet | 1 | 0 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0196 | 热泵5#系统二压缩机二过载故障 | 1 | B00108RBTS1FAlr | RBTS1FAlr | 1 | 0 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0197 | 热泵5#系统二压缩机一过载故障 | 1 | B00108RBTS2FAlr | RBTS2FAlr | 1 | 0 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0198 | 热泵5#系统一风机故障 | 1 | B00108RBTSup | RBTSup | 1 | 0 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0199 | 热泵5#系统二风机故障 | 1 | B00101RBAuto | RBAuto | 1 | 0 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0200 | 热泵5#热水出水温度传感器故障 | 1 | B00101RBClH | RBClH | 1 | 0 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0201 | 热泵5#热水进水温度传感器故障 | 1 | B00101RBClM | RBClM | 1 | 0 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0202 | 热泵6#热水侧水流不足故障 | 1 | B00101RBETemp | RBETemp | 1 | 0 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0203 | 热泵6#热水侧出水温度低故障 | 1 | B00101RBHwatFAlr | RBHwatFAlr | 1 | 0 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0204 | 热泵6#系统一压缩机二过载故障 | 1 | B00101RBHwatTRetSenAlr | RBHwatTRetSenAlr | 1 | 0 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0205 | 热泵6#系统一压缩机一过载故障 | 1 | B00101RBHwatTSupLAlr | RBHwatTSupLAlr | 1 | 0 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0206 | 热泵6#系统二压缩机二过载故障 | 1 | B00101RBHwatTSupSenAlr | RBHwatTSupSenAlr | 1 | 0 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0207 | 热泵6#系统二压缩机一过载故障 | 1 | B00101RBMode | RBMode | 1 | 0 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0208 | 热泵6#系统一风机故障 | 1 | B00101RBOpH | RBOpH | 1 | 0 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0209 | 热泵6#系统二风机故障 | 1 | B00101RBOpM | RBOpM | 1 | 0 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0210 | 热泵6#热水出水温度传感器故障 | 1 | B00101RBRUNC | RBRUNC | 1 | 0 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0211 | 热泵6#热水进水温度传感器故障 | 1 | B00101RBRunC | RBRunC | 1 | 0 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0219 | 主机热泵环境温度 | 1 | B00101RBS1Com1OvAlr | RBS1Com1OvAlr | 1 | 2 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0236 | 热泵手/自动信号 | 1 | B00101RBS1Com2OvAlr | RBS1Com2OvAlr | 1 | 0 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0237 | 热泵自动停止小时 | 1 | B00101RBS2Com1OvAlr | RBS2Com1OvAlr | 1 | 0 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0238 | 热泵自动停止分钟 | 1 | B00101RBS2Com2OvAlr | RBS2Com2OvAlr | 1 | 0 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0239 | 热泵自动模式切换 | 1 | B00101RBSetTemp | RBSetTemp | 1 | 0 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0240 | 热泵自动启动小时 | 1 | B00101RBTRet | RBTRet | 1 | 0 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0241 | 热泵自动启动分钟 | 1 | B00101RBTS1FAlr | RBTS1FAlr | 1 | 0 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0242 | 热泵允许启停 | 1 | B00101RBTS2FAlr | RBTS2FAlr | 1 | 0 | 4028b88174f766970174f76697fb000a
4028ed8175fd278a0175fd278afa0243 | 设定热泵手动定温 | 1 | B00101RBTSup | RBTSup | 1 | 0 | 4028b88174f766970174f76697fb000a

## Sheet4
4028ed8175fd278a0175fd278afa0068 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd81 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0068 | B00102RBHwatFAlr
4028ed8175fd278a0175fd278afa0069 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd81 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0069 | B00102RBHwatTRetSenAlr
4028ed8175fd278a0175fd278afa0070 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd81 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0070 | B00102RBHwatTSupLAlr
4028ed8175fd278a0175fd278afa0071 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd81 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0071 | B00102RBHwatTSupSenAlr
4028ed8175fd278a0175fd278afa0072 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd81 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0072 | B00102RBMode
4028ed8175fd278a0175fd278afa0108 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd81 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0108 | B00102RBRunC
4028ed8175fd278a0175fd278afa0109 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd81 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0109 | B00102RBRUNC
4028ed8175fd278a0175fd278afa0110 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd81 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0110 | B00102RBS1Com1OvAlr
4028ed8175fd278a0175fd278afa0111 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd81 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0111 | B00102RBS1Com2OvAlr
4028ed8175fd278a0175fd278afa0112 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd81 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0112 | B00102RBS2Com1OvAlr
4028ed8175fd278a0175fd278afa0113 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd81 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0113 | B00102RBS2Com2OvAlr
4028ed8175fd278a0175fd278afa0114 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd81 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0114 | B00102RBSetDT
4028ed8175fd278a0175fd278afa0115 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd81 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0115 | B00102RBSetST
4028ed8175fd278a0175fd278afa0116 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd81 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0116 | B00102RBSmaMode
4028ed8175fd278a0175fd278afa0117 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd81 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0117 | B00102RBTRet
4028ed8175fd278a0175fd278afa0118 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd81 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0118 | B00102RBTS1FAlr
4028ed8175fd278a0175fd278afa0119 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd81 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0119 | B00102RBTS2FAlr
4028ed8175fd278a0175fd278afa0120 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd81 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0120 | B00102RBTSup
4028ed8175fd278a0175fd278afa0121 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd82 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0121 | B00103RBHwatFAlr
4028ed8175fd278a0175fd278afa0122 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd82 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0122 | B00103RBHwatTRetSenAlr
4028ed8175fd278a0175fd278afa0123 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd82 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0123 | B00103RBHwatTSupLAlr
4028ed8175fd278a0175fd278afa0124 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd82 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0124 | B00103RBHwatTSupSenAlr
4028ed8175fd278a0175fd278afa0125 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd82 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0125 | B00103RBRUNC
4028ed8175fd278a0175fd278afa0126 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd82 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0126 | B00103RBS1Com1OvAlr
4028ed8175fd278a0175fd278afa0127 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd82 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0127 | B00103RBS1Com2OvAlr
4028ed8175fd278a0175fd278afa0128 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd82 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0128 | B00103RBS2Com1OvAlr
4028ed8175fd278a0175fd278afa0129 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd82 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0129 | B00103RBS2Com2OvAlr
4028ed8175fd278a0175fd278afa0130 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd82 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0130 | B00103RBTRet
4028ed8175fd278a0175fd278afa0131 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd82 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0131 | B00103RBTS1FAlr
4028ed8175fd278a0175fd278afa0132 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd82 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0132 | B00103RBTS2FAlr
4028ed8175fd278a0175fd278afa0133 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd82 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0133 | B00103RBTSup
4028ed8175fd278a0175fd278afa0134 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd83 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0134 | B00104RBHwatFAlr
4028ed8175fd278a0175fd278afa0135 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd83 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0135 | B00104RBHwatTRetSenAlr
4028ed8175fd278a0175fd278afa0136 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd83 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0136 | B00104RBHwatTSupLAlr
4028ed8175fd278a0175fd278afa0137 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd83 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0137 | B00104RBHwatTSupSenAlr
4028ed8175fd278a0175fd278afa0138 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd83 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0138 | B00104RBRUNC
4028ed8175fd278a0175fd278afa0139 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd83 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0139 | B00104RBS1Com1OvAlr
4028ed8175fd278a0175fd278afa0140 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd83 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0140 | B00104RBS1Com2OvAlr
4028ed8175fd278a0175fd278afa0141 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd83 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0141 | B00104RBS2Com1OvAlr
4028ed8175fd278a0175fd278afa0142 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd83 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0142 | B00104RBS2Com2OvAlr
4028ed8175fd278a0175fd278afa0143 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd83 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0143 | B00104RBTRet
4028ed8175fd278a0175fd278afa0144 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd83 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0144 | B00104RBTS1FAlr
4028ed8175fd278a0175fd278afa0145 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd83 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0145 | B00104RBTS2FAlr
4028ed8175fd278a0175fd278afa0146 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd83 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0146 | B00104RBTSup
4028ed8175fd278a0175fd278afa0147 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd84 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0147 | B00105RBHwatFAlr
4028ed8175fd278a0175fd278afa0148 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd84 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0148 | B00105RBHwatTRetSenAlr
4028ed8175fd278a0175fd278afa0149 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd84 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0149 | B00105RBHwatTSupLAlr
4028ed8175fd278a0175fd278afa0150 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd84 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0150 | B00105RBHwatTSupSenAlr
4028ed8175fd278a0175fd278afa0151 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd84 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0151 | B00105RBRUNC
4028ed8175fd278a0175fd278afa0152 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd84 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0152 | B00105RBS1Com1OvAlr
4028ed8175fd278a0175fd278afa0153 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd84 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0153 | B00105RBS1Com2OvAlr
4028ed8175fd278a0175fd278afa0154 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd84 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0154 | B00105RBS2Com1OvAlr
4028ed8175fd278a0175fd278afa0155 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd84 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0155 | B00105RBS2Com2OvAlr
4028ed8175fd278a0175fd278afa0156 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd84 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0156 | B00105RBTRet
4028ed8175fd278a0175fd278afa0157 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd84 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0157 | B00105RBTS1FAlr
4028ed8175fd278a0175fd278afa0158 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd84 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0158 | B00105RBTS2FAlr
4028ed8175fd278a0175fd278afa0159 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd84 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0159 | B00105RBTSup
4028ed8175fd278a0175fd278afa0160 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd85 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0160 | B00106RBHwatFAlr
4028ed8175fd278a0175fd278afa0161 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd85 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0161 | B00106RBHwatTRetSenAlr
4028ed8175fd278a0175fd278afa0162 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd85 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0162 | B00106RBHwatTSupLAlr
4028ed8175fd278a0175fd278afa0163 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd85 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0163 | B00106RBHwatTSupSenAlr
4028ed8175fd278a0175fd278afa0164 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd85 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0164 | B00106RBRUNC
4028ed8175fd278a0175fd278afa0165 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd85 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0165 | B00106RBS1Com1OvAlr
4028ed8175fd278a0175fd278afa0166 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd85 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0166 | B00106RBS1Com2OvAlr
4028ed8175fd278a0175fd278afa0167 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd85 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0167 | B00106RBS2Com1OvAlr
4028ed8175fd278a0175fd278afa0168 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd85 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0168 | B00106RBS2Com2OvAlr
4028ed8175fd278a0175fd278afa0169 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd85 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0169 | B00106RBTRet
4028ed8175fd278a0175fd278afa0170 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd85 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0170 | B00106RBTS1FAlr
4028ed8175fd278a0175fd278afa0171 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd85 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0171 | B00106RBTS2FAlr
4028ed8175fd278a0175fd278afa0172 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd85 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0172 | B00106RBTSup
4028ed8175fd278a0175fd278afa0173 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd86 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0173 | B00107RBHwatFAlr
4028ed8175fd278a0175fd278afa0174 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd86 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0174 | B00107RBHwatTRetSenAlr
4028ed8175fd278a0175fd278afa0175 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd86 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0175 | B00107RBHwatTSupLAlr
4028ed8175fd278a0175fd278afa0176 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd86 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0176 | B00107RBHwatTSupSenAlr
4028ed8175fd278a0175fd278afa0177 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd86 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0177 | B00107RBRUNC
4028ed8175fd278a0175fd278afa0178 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd86 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0178 | B00107RBS1Com1OvAlr
4028ed8175fd278a0175fd278afa0179 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd86 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0179 | B00107RBS1Com2OvAlr
4028ed8175fd278a0175fd278afa0180 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd86 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0180 | B00107RBS2Com1OvAlr
4028ed8175fd278a0175fd278afa0181 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd86 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0181 | B00107RBS2Com2OvAlr
4028ed8175fd278a0175fd278afa0182 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd86 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0182 | B00107RBTRet
4028ed8175fd278a0175fd278afa0183 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd86 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0183 | B00107RBTS1FAlr
4028ed8175fd278a0175fd278afa0184 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd86 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0184 | B00107RBTS2FAlr
4028ed8175fd278a0175fd278afa0185 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd86 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0185 | B00107RBTSup
4028ed8175fd278a0175fd278afa0186 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd87 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0186 | B00108RBHwatFAlr
4028ed8175fd278a0175fd278afa0187 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd87 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0187 | B00108RBHwatTRetSenAlr
4028ed8175fd278a0175fd278afa0188 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd87 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0188 | B00108RBHwatTSupLAlr
4028ed8175fd278a0175fd278afa0189 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd87 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0189 | B00108RBHwatTSupSenAlr
4028ed8175fd278a0175fd278afa0190 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd87 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0190 | B00108RBRUNC
4028ed8175fd278a0175fd278afa0191 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd87 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0191 | B00108RBS1Com1OvAlr
4028ed8175fd278a0175fd278afa0192 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd87 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0192 | B00108RBS1Com2OvAlr
4028ed8175fd278a0175fd278afa0193 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd87 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0193 | B00108RBS2Com1OvAlr
4028ed8175fd278a0175fd278afa0194 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd87 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0194 | B00108RBS2Com2OvAlr
4028ed8175fd278a0175fd278afa0195 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd87 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0195 | B00108RBTRet
4028ed8175fd278a0175fd278afa0196 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd87 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0196 | B00108RBTS1FAlr
4028ed8175fd278a0175fd278afa0197 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd87 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0197 | B00108RBTS2FAlr
4028ed8175fd278a0175fd278afa0198 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd87 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0198 | B00108RBTSup
4028ed8175fd278a0175fd278afa0199 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd80 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0199 | B00101RBAuto
4028ed8175fd278a0175fd278afa0200 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd80 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0200 | B00101RBClH
4028ed8175fd278a0175fd278afa0201 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd80 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0201 | B00101RBClM
4028ed8175fd278a0175fd278afa0202 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd80 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0202 | B00101RBETemp
4028ed8175fd278a0175fd278afa0203 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd80 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0203 | B00101RBHwatFAlr
4028ed8175fd278a0175fd278afa0204 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd80 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0204 | B00101RBHwatTRetSenAlr
4028ed8175fd278a0175fd278afa0205 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd80 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0205 | B00101RBHwatTSupLAlr
4028ed8175fd278a0175fd278afa0206 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd80 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0206 | B00101RBHwatTSupSenAlr
4028ed8175fd278a0175fd278afa0207 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd80 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0207 | B00101RBMode
4028ed8175fd278a0175fd278afa0208 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd80 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0208 | B00101RBOpH
4028ed8175fd278a0175fd278afa0209 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd80 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0209 | B00101RBOpM
4028ed8175fd278a0175fd278afa0210 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd80 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0210 | B00101RBRUNC
4028ed8175fd278a0175fd278afa0211 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd80 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0211 | B00101RBRunC
4028ed8175fd278a0175fd278afa0219 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd80 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0219 | B00101RBS1Com1OvAlr
4028ed8175fd278a0175fd278afa0236 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd80 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0236 | B00101RBS1Com2OvAlr
4028ed8175fd278a0175fd278afa0237 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd80 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0237 | B00101RBS2Com1OvAlr
4028ed8175fd278a0175fd278afa0238 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd80 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0238 | B00101RBS2Com2OvAlr
4028ed8175fd278a0175fd278afa0239 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd80 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0239 | B00101RBSetTemp
4028ed8175fd278a0175fd278afa0240 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd80 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0240 | B00101RBTRet
4028ed8175fd278a0175fd278afa0241 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd80 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0241 | B00101RBTS1FAlr
4028ed8175fd278a0175fd278afa0242 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd80 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0242 | B00101RBTS2FAlr
4028ed8175fd278a0175fd278afa0243 | ef2a11d5af524339a0d79a702ec0fd80 | 4028ed8175fd278a0175fd278afa0243 | B00101RBTSup

## Sheet5
id | name | description | control_type | code_type | chanel | address | data_type | unit | precision | link_location | link_flow_map
4028ed81764568300176456830430000 | 本地/远程控制模式 |  | 2 | LoReMode |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830430001 | 1#循环泵手/自动信号 |  | 1 | XHB1Auto |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830430002 | 1#循环泵变频器运行信号 |  | 1 | XHB1FCRun |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830430003 | 1#循环泵变频器故障信号 |  | 1 | XHB1FCAlr |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830430004 | 1#循环泵变频运行信号 |  | 1 | XHB1FRun |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830430005 | 1#循环泵工频运行信号 |  | 1 | XHB1GRun |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830430006 | 1#循环泵工频故障信号 |  | 1 | XHB1GAlr |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830430007 | 1#循环泵变频器启/停信号 |  | 1 | XHB1FCRunC |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830430008 | 1#循环泵变频投入信号 |  | 1 | XHB1RunStC |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830430009 | 1#循环泵运行频率反馈 |  | 1 | XHB1FRet |  |  | 2 | Hz | 1 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683043000a | 1#循环泵手动频率设定 |  | 1 | XHB1SetFF |  |  | 2 | Hz | 1 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683043000b | 2#循环泵手/自动信号 |  | 1 | XHB2Auto |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683043000c | 2#循环泵变频器运行信号 |  | 1 | XHB2FCRun |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683043000d | 2#循环泵变频器故障信号 |  | 1 | XHB2FCAlr |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683043000e | 2#循环泵变频运行信号 |  | 1 | XHB2FRun |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683043000f | 2#循环泵工频运行信号 |  | 1 | XHB2GRun |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830430010 | 2#循环泵工频故障信号 |  | 1 | XHB2GAlr |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830430011 | 2#循环泵变频器启/停信号 |  | 1 | XHB2FCRunC |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830430012 | 2#循环泵变频投入信号 |  | 1 | XHB2RunStC |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830430013 | 2#循环泵运行频率反馈 |  | 1 | XHB2FRet |  |  | 2 | Hz | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830430014 | 2#循环泵手动频率设定 |  | 2 | XHB2SetFF |  |  | 2 | Hz | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830430015 | 3#循环泵手/自动信号 |  | 2 | XHB3Auto |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830430016 | 3#循环泵变频器运行信号 |  | 2 | XHB3FCRun |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830430017 | 3#循环泵变频器故障信号 |  | 2 | XHB3FCAlr |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830430018 | 3#循环泵变频运行信号 |  | 2 | XHB3FRun |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830430019 | 3#循环泵工频运行信号 |  | 2 | XHB3GRun |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683043001a | 3#循环泵工频故障信号 |  | 2 | XHB3GAlr |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683043001b | 3#循环泵变频器启/停信号 |  | 2 | XHB3FCRunC |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683043001c | 3#循环泵变频投入信号 |  | 2 | XHB3RunStC |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683043001d | 3#循环泵运行频率反馈 |  | 1 | XHB3FRet |  |  | 2 | Hz | 1 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683043001e | 3#循环泵手动频率设定 |  | 1 | XHB3SetFF |  |  | 2 | Hz | 1 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683043001f | 循环泵运行模式 |  | 1 | XHB0Mode |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830440020 | 设定循环泵二网供回压差 |  | 1 | XHB0SetDP |  |  | 2 | MPa | 2 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830440021 | 设定循环泵二网回温 |  | 1 | XHB0SetDT |  |  | 2 | ℃ | 2 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830440022 | 1#补水泵手/自动信号 |  | 1 | BSB1Auto |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830440023 | 1#补水泵变频器运行信号 |  | 1 | BSB1FCRun |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830440024 | 1#补水泵变频器故障信号 |  | 1 | BSB1FCAlr |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830440025 | 1#补水泵变频运行信号 |  | 1 | BSB1FRun |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830440026 | 1#补水泵工频运行信号 |  | 1 | BSB1GRun |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830440027 | 1#补水泵工频故障信号 |  | 2 | BSB1GAlr |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830440028 | 1#补水泵变频器启/停信号 |  | 2 | BSB1FCRunC |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830440029 | 1#补水泵变频投入信号 |  | 2 | BSB1RunStC |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683044002a | 1#补水泵频率反馈 |  | 2 | BSB1FRet |  |  | 2 | Hz | 1 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683044002b | 1#补水泵手动频率设定 |  | 2 | BSB1SetFF |  |  | 2 | Hz | 1 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683044002c | 2#补水泵手/自动信号 |  | 1 | BSB2Auto |  |  | 1 |  |  | 1 | 1
4028ed8176456830017645683044002d | 2#补水泵变频器运行信号 |  | 1 | BSB2FCRun |  |  | 1 |  |  | 1 | 1
4028ed8176456830017645683044002e | 2#补水泵变频器故障信号 |  | 2 | BSB2FCAlr |  |  | 1 |  |  | 1 | 1
4028ed8176456830017645683044002f | 2#补水泵变频运行信号 |  | 2 | BSB2FRun |  |  | 1 |  |  | 1 | 1
4028ed81764568300176456830440030 | 2#补水泵工频运行信号 |  | 2 | BSB2GRun |  |  | 1 |  |  | 1 | 1
4028ed81764568300176456830440031 | 2#补水泵工频故障信号 |  | 2 | BSB2GAlr |  |  | 1 |  |  | 1 | 1
4028ed81764568300176456830440032 | 2#补水泵变频器启/停信号 |  | 2 | BSB2FCRunC |  |  | 1 |  |  | 1 | 1
4028ed81764568300176456830440033 | 2#补水泵变频投入信号 |  | 1 | BSB2RunStC |  |  | 1 |  |  | 1 | 1
4028ed81764568300176456830440034 | 2#补水泵频率反馈 |  | 1 | BSB2FRet |  |  | 2 | Hz | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830440035 | 2#补水泵手动频率设定 |  | 1 | BSB2SetFF |  |  | 2 | Hz | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830440036 | 设定补水压力值 |  | 1 | BSB0SetP |  |  | 2 | MPa | 2 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830440037 | 1#二级泵手/自动信号 |  | 1 | EJB1Auto |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830440038 | 1#二级泵变频器运行信号 |  | 1 | EJB1FCRun |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830440039 | 1#二级泵变频器故障信号 |  | 1 | EJB1FCAlr |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683044003a | 1#二级泵变频运行信号 |  | 1 | EJB1FRun |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683044003b | 1#二级泵工频运行信号 |  | 1 | EJB1GRun |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683044003c | 1#二级泵工频故障信号 |  | 1 | EJB1GAlr |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683044003d | 1#二级泵变频器启/停信号 |  | 1 | EJB1FCRunC |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683044003e | 1#二级泵变频投入信号 |  | 1 | EJB1RunStC |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830440040 | 1#二级泵手动频率设定 |  | 2 | EJB1SetFF |  |  | 2 | Hz | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830440041 | 2#二级泵手/自动信号 |  | 1 | EJB2Auto |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830440042 | 2#二级泵变频器运行信号 |  | 1 | EJB2FCRun |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830440043 | 2#二级泵变频器故障信号 |  | 1 | EJB2FCAlr |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830440044 | 2#二级泵变频运行信号 |  | 1 | EJB2FRun |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830440045 | 2#二级泵工频运行信号 |  | 1 | EJB2GRun |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830440046 | 2#二级泵工频故障信号 |  | 1 | EJB2GAlr |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683044004c | 设定二级泵二网供温 |  | 1 | EJB0SetST |  |  | 2 | MPa | 2 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683044004d | 设定二级泵二网均温 |  | 1 | EJB0SetJT |  |  | 2 | MPa | 2 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683044004e | 电调阀阀门1#开度反馈 |  | 1 | DTF1KDRet |  |  | 2 | % | 2 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683044004f | 电调阀阀门2#开度反馈 |  | 1 | DTF2KDRet |  |  | 2 | % | 2 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830440050 | 电调阀手/自动 |  | 1 | DTF0Mode |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830440051 | 设定电调阀1阀门开度 |  | 1 | DTF1SetKD |  |  | 1 | % | 0 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830440052 | 设定电调阀2阀门开度 |  | 1 | DTF2SetKD |  |  | 1 | % | 0 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830440053 | 设定电调阀控制二网供水温度 |  | 1 | DTF0SetST |  |  | 1 | ℃ | 0 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830440054 | 设定电调阀控制一网流量 |  | 1 | DTF0SetFL |  |  | 2 | m³/h | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830440055 | 设定电调阀控制二网回水温度 |  | 1 | DTF0SetRT |  |  | 2 | ℃ | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830440056 | 设定电调阀控制二网均水温度 |  | 1 | DTF0SetAT |  |  | 2 | ℃ | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830440057 | 一次网供水温度 |  | 1 | H1TSup |  |  | 2 | ℃ | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830440058 | 一次网回水温度 |  | 1 | H1TRet |  |  | 2 | ℃ | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450059 | 一次网供水压力 |  | 1 | H1PSup |  |  | 2 | MPa | 2 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683045005a | 一次网回水压力(二级泵进口压力） |  | 1 | H1PRet |  |  | 2 | MPa | 2 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683045005b | 二次网供水温度 |  | 1 | H2TSup |  |  | 2 | ℃ | 1 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683045005c | 二次网回水温度 |  | 1 | H2TRet |  |  | 2 | ℃ | 1 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683045005d | 二次网供水压力 |  | 1 | H2PSup |  |  | 2 | MPa | 2 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683045005e | 二次网回水压力（过滤网前） |  | 1 | H2PRet |  |  | 2 | MPa | 2 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683045005f | 循环泵出口压力 |  | 1 | XHBQ1PRet |  |  | 2 | MPa | 2 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450060 | 循环泵进口压力 |  | 1 | XHBH1PRet |  |  | 2 | MPa | 2 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450061 | 二级泵出口压力 |  | 1 | EJBQ1PRet |  |  | 2 | MPa | 2 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450062 | 水箱液位 |  | 1 | SX0LHRet |  |  | 2 | m | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450063 | 下发室外温度 |  | 1 | OutTSet |  |  | 2 | ℃ | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450064 | PLC通讯状态 |  | 1 | DeviceStatusOf |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450065 | 水表通讯状态 |  | 1 | WaterDCS |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450067 | 一网热表通讯状态 |  | 2 | H1EqDCS |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450068 | 二网热表1通讯状态 |  | 2 | H2EqDCS |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450069 | 二网热表2通讯状态 |  | 2 | H3EqDCS |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683045006a | 机组电表1通讯状态 |  | 2 | Pow1DCS |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683045006b | 机组电表2通讯状态 |  | 2 | Pow2DCS |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683045006c | 水表累计流量 |  | 1 | WaterFL |  |  | 2 | m³ | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450072 | 一网热表_供水温度 |  | 1 | H1EqTSup |  |  | 2 | ℃ | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450073 | 一网热表_回水温度 |  | 1 | H1EqTRet |  |  | 2 | ℃ | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450074 | 一网热表_瞬时流量 |  | 1 | H1EqInFL |  |  | 2 | m³/h | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450075 | 一网热表_累计热量 |  | 1 | H1EqCuHL |  |  | 1 | GJ | 0 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450076 | 一网热表_热功率 |  | 1 | H1EqHP |  |  | 2 | kW | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450077 | 二网热表1_供水温度 |  | 1 | H2EqTSup |  |  | 2 | ℃ | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450078 | 二网热表1_回水温度 |  | 1 | H2EqTRet |  |  | 2 | ℃ | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450079 | 二网热表1_瞬时流量 |  | 1 | H2EqInFL |  |  | 2 | m³/h | 1 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683045007a | 二网热表1_累计热量 |  | 1 | H2EqCuHL |  |  | 1 | GJ | 0 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683045007b | 二网热表1_热功率 |  | 1 | H2EqHP |  |  | 2 | kW | 1 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683045007c | 二网热表2_供水温度 |  | 1 | H3EqTSup |  |  | 2 | ℃ | 1 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683045007d | 二网热表2_回水温度 |  | 1 | H3EqTRet |  |  | 2 | ℃ | 1 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683045007e | 二网热表2_瞬时流量 |  | 1 | H3EqInFL |  |  | 2 | m³/h | 1 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683045007f | 二网热表2_累计热量 |  | 1 | H3EqCuHL |  |  | 1 | GJ | 0 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450080 | 二网热表2_热功率 |  | 1 | H3EqHP |  |  | 2 | kW | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450081 | A相电压 |  | 1 | Pow1UA |  |  | 2 | V | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450082 | B相电压 |  | 1 | Pow1UB |  |  | 2 | V | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450083 | C相电压 |  | 1 | Pow1UC |  |  | 2 | V | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450084 | A相电流 |  | 1 | Pow1IA |  |  | 2 | A | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450085 | B相电流 |  | 1 | Pow1IB |  |  | 2 | A | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450086 | C相电流 |  | 1 | Pow1IC |  |  | 2 | A | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450089 | 正向有功电能 |  | 1 | Pow1WP |  |  | 2 | KWh | 1 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683045008a | A相电压 |  | 1 | Pow2UA |  |  | 2 | V | 1 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683045008b | B相电压 |  | 1 | Pow2UB |  |  | 2 | V | 1 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683045008c | C相电压 |  | 1 | Pow2UC |  |  | 2 | V | 1 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683045008d | A相电流 |  | 1 | Pow2IA |  |  | 2 | A | 1 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683045008e | B相电流 |  | 1 | Pow2IB |  |  | 2 | A | 1 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683045008f | C相电流 |  | 1 | Pow2IC |  |  | 2 | A | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450092 | 正向有功电能 |  | 1 | Pow2WP |  |  | 2 | KWh | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450093 | 二次供水压力高报警 |  | 1 | H2PSupAlrH |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450094 | 二次回水压力低报警 |  | 1 | H2PRetAlrL |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450095 | 二次回水压力高报警 |  | 1 | H2PRetAlrH |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450096 | 二次供水温度高报警 |  | 1 | H2TSupAlrH |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450097 | 水箱液位低报警 |  | 1 | SX0LHAlrL |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450098 | 所有循环泵停泵报警 |  | 1 | XHB0StAlr |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450099 | 设定二次供水压力高报警值 |  | 1 | H2PSupAlrSH |  |  | 2 | MPa | 2 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683045009a | 设定二次回水压力低报警值 |  | 1 | H2PRetAlrSL |  |  | 2 | MPa | 2 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683045009b | 设定二次回水压力高报警值 |  | 1 | H2PRetAlrSH |  |  | 2 | MPa | 2 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683045009c | 设定二次供水温度高报警值 |  | 1 | H2TSupAlrSH |  |  | 2 | ℃ | 1 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683045009d | 设定水箱液位低报警值 |  | 1 | SX0LHAlrSL |  |  | 2 | m | 1 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683045009e | 1#混水泵手/自动信号 |  | 1 | HSB1Auto |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683045009f | 1#混水泵运行信号 |  | 1 | HSB1Run |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450100 | 1#混水泵变频器运行信号 |  | 1 | HSB1FCRun |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450101 | 1#混水泵变频器故障信号 |  | 1 | HSB1FCAlr |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450102 | 1#混水泵变频器启/停信号 |  | 1 | HSB1FCRunC |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450103 | 1#混水泵变频投入信号 |  | 1 | HSB1RunStC |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450104 | 1#混水泵频率反馈 |  | 1 | HSB1FRet |  |  | 2 | Hz | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450105 | 设定1#混水泵手动频率 |  | 1 | HSB1SetFF |  |  | 2 | Hz | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450106 | 2#混水泵手/自动信号 |  | 1 | HSB2Auto |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450107 | 2#混水泵运行信号 |  | 1 | HSB2RUN |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450108 | 2#混水泵变频器运行信号 |  | 1 | HSB2FCRun |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450109 | 2#混水泵变频器故障信号 |  | 1 | HSB2FCAlr |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683045010a | 2#混水泵变频器启/停信号 |  | 1 | HSB2FCRunC |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683045010b | 2#混水泵变频投入信号 |  | 1 | HSB2RunStC |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683045010c | 2#混水泵频率反馈 |  | 1 | HSB2FRet |  |  | 2 | Hz | 1 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683045010d | 设定2#混水泵手动频率 |  | 1 | HSB2SetFF |  |  | 2 | Hz | 1 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683045010e | 设定混水泵运行模式 |  | 1 | HSB0Mode |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1

## Sheet6
id | name | description | control_type | code_type | chanel | address | data_type | unit | precision | link_location | link_flow_map
4028ed81764568300176456830430000 | 本地/远程控制模式 | 0：本地集控柜控制，1：远程平台控制 | 2 | LoReMode |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830430001 | 1#循环泵手/自动信号 | 0：本地变频柜控制，1：本地PLC控制 | 1 | XHB1Auto |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830430002 | 2#循环泵手/自动信号 | 0：本地变频柜控制，1：本地PLC控制 | 1 | XHB2Auto |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830430003 | 3#循环泵手/自动信号 | 0：本地变频柜控制，1：本地PLC控制 | 1 | XHB3Auto |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830430004 | 1#循环泵变频器运行信号 | 0：正常，1：故障 | 1 | XHB1FCRun |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830430005 | 2#循环泵变频器运行信号 | 0：正常，1：故障 | 1 | XHB2FCRun |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830430006 | 3#循环泵变频器运行信号 | 0：正常，1：故障 | 1 | XHB3FCRun |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830430007 | 1#循环泵变频器故障信号 | 0：正常，1：故障 | 1 | XHB1FCAlr |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830430008 | 2#循环泵变频器故障信号 | 0：正常，1：故障 | 1 | XHB2FCAlr |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830430009 | 3#循环泵变频器故障信号 | 0：正常，1：故障 | 1 | XHB3FCAlr |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683043000a | 1#循环泵变频运行信号 | 0：停止，1：运行 | 1 | XHB1FRun |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683043000b | 1#循环泵工频运行信号 | 0：停止，1：运行 | 1 | XHB1GRun |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683043000c | 1#循环泵工频故障信号 | 0：正常，1：故障 | 1 | XHB1GAlr |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683043000d | 2#循环泵变频运行信号 | 0：停止，1：运行 | 1 | XHB2FRun |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683043000e | 2#循环泵工频运行信号 | 0：停止，1：运行 | 1 | XHB2GRun |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683043000f | 2#循环泵工频故障信号 | 0：正常，1：故障 | 1 | XHB2GAlr |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830430010 | 3#循环泵变频运行信号 | 0：停止，1：运行 | 1 | XHB3FRun |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830430011 | 3#循环泵工频运行信号 | 0：停止，1：运行 | 1 | XHB3GRun |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830430012 | 3#循环泵工频故障信号 | 0：正常，1：故障 | 1 | XHB3GAlr |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830430013 | 1#循环泵运行频率反馈 | 实际值，Hz | 1 | XHB1FRet |  |  | 2 | Hz | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830430014 | 2#循环泵运行频率反馈 | 实际值，Hz | 2 | XHB2FRet |  |  | 2 | Hz | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830430015 | 3#循环泵运行频率反馈 | 实际值，Hz | 2 | XHB3FRet |  |  | 2 | Hz | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830430016 | 1#循环泵变频器启/停信号 | 0：停止，1：启动 | 2 | XHB1FCRunC |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830430017 | 2#循环泵变频器启/停信号 | 0：停止，1：启动 | 2 | XHB2FCRunC |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830430018 | 3#循环泵变频器启/停信号 | 0：停止，1：启动 | 2 | XHB3FCRunC |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830430019 | 1#循环泵变频投入信号 | 0：断开，1：吸合 | 2 | XHB1RunStC |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683043001a | 2#循环泵变频投入信号 | 0：断开，1：吸合 | 2 | XHB2RunStC |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683043001b | 3#循环泵变频投入信号 | 0：断开，1：吸合 | 2 | XHB3RunStC |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683043001c | 循环泵运行模式 | 0：手动定频；1：压差模式；2：二网回温模式 | 2 | XHB0Mode |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683043001d | 循环泵智能运行模式 | 0：关闭；1：气候补偿；2：分时段 | 1 | XHB0ZNMS |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683043001e | 设定循环泵手动频率 | 设定值，Hz | 1 | XHB0SetFF |  |  | 2 | Hz | 1 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683043001f | 设定循环泵二网供回压差 | 设定值，MPa | 1 | XHB0SetDP |  |  | 2 | MPa | 2 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830440020 | 设定循环泵二网回温 | 设定值，℃ | 1 | XHB0SetDT |  |  | 2 | ℃ | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830440021 | 补水泵手/自动信号 | 0：本地变频柜控制，1：本地PLC控制 | 1 | BSB0Auto |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830440022 | 1#补水泵变频运行信号 | 0：停止，1：运行 | 1 | BSB1FRun |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830440023 | 1#补水泵工频运行信号 | 0：停止，1：运行 | 1 | BSB1GRun |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830440024 | 1#补水泵工频故障信号 | 0：正常，1：故障 | 1 | BSB1GAlr |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830440025 | 1#补水泵变频运行信号 | 0：停止，1：运行 | 1 | BSB2FRun |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830440026 | 1#补水泵工频运行信号 | 0：停止，1：运行 | 1 | BSB2GRun |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830440027 | 2#补水泵工频故障信号 | 0：正常，1：故障 | 2 | BSB2GAlr |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830440028 | 1#补水泵变频器运行信号 | 0：停止，1：运行 | 2 | BSB1FCRun |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830440029 | 1#补水泵变频器故障信号 | 0：正常，1：故障 | 2 | BSB1FCAlr |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683044002a | 2#补水泵变频器运行信号 | 0：停止，1：运行 | 2 | BSB2FCRun |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683044002b | 2#补水泵变频器故障信号 | 0：正常，1：故障 | 2 | BSB2FCAlr |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683044002c | 1#补水泵变频器启/停信号 | 0：停止，1：启动 | 1 | BSB1FCRunC |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683044002d | 2#补水泵变频器启/停信号 | 0：停止，1：启动 | 1 | BSB1FCRunC |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683044002e | 1#补水泵变频投入信号 | 0：断开，1：吸合 | 2 | BSB1RunStC |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683044002f | 2#补水泵变频投入信号 | 0：断开，1：吸合 | 2 | BSB2RunStC |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830440030 | 1#补水泵频率反馈 | 实际值，Hz | 2 | BSB1FRet |  |  | 2 | Hz | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830440031 | 2#补水泵频率反馈 | 实际值，Hz | 2 | BSB2FRet |  |  | 2 | Hz | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830440032 | 设定补水压力值 | 设定值，MPa | 2 | BSB0SetP |  |  | 2 | MPa | 2 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830440033 | 电调阀阀门1#开度反馈 | 实际值，% | 1 | DTF1KDRet |  |  | 2 | % | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830440034 | 电调阀阀门2#开度反馈 | 实际值，% | 1 | DTF2KDRet |  |  | 2 | % | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830440035 | 电调阀手/自动 | 0：手动设定开度模式；1：供温模式；2：定流量模式； | 1 | DTF0Mode |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830440036 | 电调阀智能运行模式 | 0：关闭；1：气候补偿；2：分时段 | 1 | DTF0ZNMS |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830440037 | 设定电调阀阀门开度 | 设定值，% | 1 | DTF0SetKD |  |  | 2 | % | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830440038 | 设定电调阀控制二网供水温度 | 设定值，℃ | 1 | DTF0SetST |  |  | 2 | ℃ | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830440039 | 设定电调阀控制一网流量 | 设定值，m³/h | 1 | DTF0SetFL |  |  | 2 | m³/h | 1 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683044003a | 1#混水泵手/自动信号 | 0：本地变频柜控制，1：本地PLC控制 | 1 | HSB1Auto |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683044003b | 2#混水泵手/自动信号 | 0：本地变频柜控制，1：本地PLC控制 | 1 | HSB2Auto |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683044003c | 1#混水泵变频器运行信号 | 0：正常，1：故障 | 1 | HSB1FCRun |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683044003d | 2#混水泵变频器运行信号 | 0：正常，1：故障 | 1 | HSB2FCRun |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683044003e | 1#混水泵变频器故障信号 | 0：正常，1：故障 | 1 | HSB1FCAlr |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830440040 | 2#混水泵变频器故障信号 | 0：正常，1：故障 | 2 | HSB2FCAlr |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830440041 | 1#混水泵运行信号 | 0：停止，1：运行 | 1 | HSB1FRun |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830440042 | 2#混水泵运行信号 | 0：停止，1：运行 | 1 | HSB2FRun |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830440043 | 1#混水泵运行频率反馈 | 实际值，Hz | 1 | HSB1FRet |  |  | 2 | Hz | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830440044 | 2#混水泵运行频率反馈 | 实际值，Hz | 1 | HSB2FRet |  |  | 2 | Hz | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830440045 | 1#混水泵变频器启/停信号 | 0：停止，1：启动 | 1 | HSB1FCRunC |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830440046 | 2#混水泵变频器启/停信号 | 0：停止，1：启动 | 1 | HSB2FCRunC |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683044004c | 1#混水泵变频投入信号 | 0：断开，1：吸合 | 1 | HSB1RunStC |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683044004d | 2#混水泵变频投入信号 | 0：断开，1：吸合 | 1 | HSB2RunStC |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683044004e | 设定混水泵运行模式 | 0：手动定频； | 1 | HSB0Mode |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683044004f | 设定混水泵手动频率 | 设定值，Hz | 1 | HSB0SetFF |  |  | 2 | Hz | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830440050 | 室外温度分段1 | 设定值，℃ | 1 | OutTSet1 |  |  | 2 | ℃ | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830440051 | 室外温度分段2 | 设定值，℃ | 1 | OutTSet2 |  |  | 2 | ℃ | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830440052 | 室外温度分段3 | 设定值，℃ | 1 | OutTSet3 |  |  | 2 | ℃ | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830440053 | 室外温度分段4 | 设定值，℃ | 1 | OutTSet4 |  |  | 2 | ℃ | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830440054 | 室外温度分段5 | 设定值，℃ | 1 | OutTSet5 |  |  | 2 | ℃ | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830440055 | 分时段分段1 | 设定值，小时。 | 1 | TimeSet1 |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830440056 | 分时段分段2 | 设定值，小时。 | 1 | TimeSet2 |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830440057 | 分时段分段3 | 设定值，小时。 | 1 | TimeSet3 |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830440058 | 电调阀气候补偿手动开度设定参数1 | 设定值，% | 1 | DTFOutSetK1 |  |  | 2 | % | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450059 | 电调阀气候补偿手动开度设定参数2 | 设定值，% | 1 | DTFOutSetK2 |  |  | 2 | % | 1 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683045005a | 电调阀气候补偿手动开度设定参数3 | 设定值，% | 1 | DTFOutSetK3 |  |  | 2 | % | 1 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683045005b | 电调阀气候补偿手动开度设定参数4 | 设定值，% | 1 | DTFOutSetK4 |  |  | 2 | % | 1 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683045005c | 电调阀气候补偿手动开度设定参数5 | 设定值，% | 1 | DTFOutSetK5 |  |  | 2 | % | 1 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683045005d | 电调阀气候补偿设定供温设定参数1 | 设定值，℃ | 1 | DTFOutSetT1 |  |  | 2 | ℃ | 1 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683045005e | 电调阀气候补偿设定供温设定参数2 | 设定值，℃ | 1 | DTFOutSetT2 |  |  | 2 | ℃ | 1 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683045005f | 电调阀气候补偿设定供温设定参数3 | 设定值，℃ | 1 | DTFOutSetT3 |  |  | 2 | ℃ | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450060 | 电调阀气候补偿设定供温设定参数4 | 设定值，℃ | 1 | DTFOutSetT4 |  |  | 2 | ℃ | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450061 | 电调阀气候补偿设定供温设定参数5 | 设定值，℃ | 1 | DTFOutSetT5 |  |  | 2 | ℃ | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450062 | 电调阀气候补偿设定流量设定参数1 | 设定值，m³/h | 1 | DTFOutSetL1 |  |  | 2 | m³/h | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450063 | 电调阀气候补偿设定流量设定参数2 | 设定值，m³/h | 1 | DTFOutSetL2 |  |  | 2 | m³/h | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450064 | 电调阀气候补偿设定流量设定参数3 | 设定值，m³/h | 1 | DTFOutSetL3 |  |  | 2 | m³/h | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450065 | 电调阀气候补偿设定流量设定参数4 | 设定值，m³/h | 1 | DTFOutSetL4 |  |  | 2 | m³/h | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450067 | 电调阀气候补偿设定流量设定参数5 | 设定值，m³/h | 2 | DTFOutSetL5 |  |  | 2 | m³/h | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450068 | 电调阀分时段手动开度设定参数1 | 设定值，% | 2 | DTFTimSetK1 |  |  | 2 | % | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450069 | 电调阀分时段手动开度设定参数2 | 设定值，% | 2 | DTFTimSetK2 |  |  | 2 | % | 1 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683045006a | 电调阀分时段手动开度设定参数3 | 设定值，% | 2 | DTFTimSetK3 |  |  | 2 | % | 1 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683045006b | 电调阀分时段设定供温设定参数1 | 设定值，℃ | 2 | DTFTimSetT1 |  |  | 2 | ℃ | 1 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683045006c | 电调阀分时段设定供温设定参数2 | 设定值，℃ | 1 | DTFTimSetT2 |  |  | 2 | ℃ | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450072 | 电调阀分时段设定供温设定参数3 | 设定值，℃ | 1 | DTFTimSetT3 |  |  | 2 | ℃ | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450073 | 电调阀分时段设定流量设定参数1 | 设定值，m³/h | 1 | DTFTimSetL1 |  |  | 2 | m³/h | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450074 | 电调阀分时段设定流量设定参数2 | 设定值，m³/h | 1 | DTFTimSetL2 |  |  | 2 | m³/h | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450075 | 电调阀分时段设定流量设定参数3 | 设定值，m³/h | 1 | DTFTimSetL3 |  |  | 2 | m³/h | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450076 | 循环泵气候补偿手动频率设定参数1 | 设定值，Hz | 1 | XHBOutSetF1 |  |  | 2 | Hz | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450077 | 循环泵气候补偿手动频率设定参数2 | 设定值，Hz | 1 | XHBOutSetF2 |  |  | 2 | Hz | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450078 | 循环泵气候补偿手动频率设定参数3 | 设定值，Hz | 1 | XHBOutSetF3 |  |  | 2 | Hz | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450079 | 循环泵气候补偿手动频率设定参数4 | 设定值，Hz | 1 | XHBOutSetF4 |  |  | 2 | Hz | 1 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683045007a | 循环泵气候补偿手动频率设定参数5 | 设定值，Hz | 1 | XHBOutSetF5 |  |  | 2 | Hz | 1 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683045007b | 循环泵气候补偿设定压差设定参数1 | 设定值，MPa | 1 | XHBOutSetP1 |  |  | 2 | MPa | 2 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683045007c | 循环泵气候补偿设定压差设定参数2 | 设定值，MPa | 1 | XHBOutSetP2 |  |  | 2 | MPa | 2 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683045007d | 循环泵气候补偿设定压差设定参数3 | 设定值，MPa | 1 | XHBOutSetP3 |  |  | 2 | MPa | 2 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683045007e | 循环泵气候补偿设定压差设定参数4 | 设定值，MPa | 1 | XHBOutSetP4 |  |  | 2 | MPa | 2 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683045007f | 循环泵气候补偿设定压差设定参数5 | 设定值，MPa | 1 | XHBOutSetP5 |  |  | 2 | MPa | 2 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450080 | 循环泵气候补偿设定回温设定参数1 | 设定值，℃ | 1 | XHBOutSetT1 |  |  | 2 | ℃ | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450081 | 循环泵气候补偿设定回温设定参数2 | 设定值，℃ | 1 | XHBOutSetT2 |  |  | 2 | ℃ | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450082 | 循环泵气候补偿设定回温设定参数3 | 设定值，℃ | 1 | XHBOutSetT3 |  |  | 2 | ℃ | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450083 | 循环泵气候补偿设定回温设定参数4 | 设定值，℃ | 1 | XHBOutSetT4 |  |  | 2 | ℃ | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450084 | 循环泵气候补偿设定回温设定参数5 | 设定值，℃ | 1 | XHBOutSetT5 |  |  | 2 | ℃ | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450085 | 循环泵分时段手动频率设定参数1 | 设定值，Hz | 1 | XHBTimSetF1 |  |  | 2 | Hz | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450086 | 循环泵分时段手动频率设定参数2 | 设定值，Hz | 1 | XHBTimSetF2 |  |  | 2 | Hz | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450089 | 循环泵分时段手动频率设定参数3 | 设定值，Hz | 1 | XHBTimSetF3 |  |  | 2 | Hz | 1 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683045008a | 循环泵分时段设定压差设定参数1 | 设定值，MPa | 1 | XHBTimSetP1 |  |  | 2 | MPa | 2 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683045008b | 循环泵分时段设定压差设定参数2 | 设定值，MPa | 1 | XHBTimSetP2 |  |  | 2 | MPa | 2 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683045008c | 循环泵分时段设定压差设定参数3 | 设定值，MPa | 1 | XHBTimSetP3 |  |  | 2 | MPa | 2 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683045008d | 循环泵分时段设定回温设定参数1 | 设定值，℃ | 1 | XHBTimSetT1 |  |  | 2 | ℃ | 1 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683045008e | 循环泵分时段设定回温设定参数2 | 设定值，℃ | 1 | XHBTimSetT2 |  |  | 2 | ℃ | 1 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683045008f | 循环泵分时段设定回温设定参数3 | 设定值，℃ | 1 | XHBTimSetT3 |  |  | 2 | ℃ | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450092 | 一次网供水温度 | 实际值，℃ | 1 | H1TSup |  |  | 2 | ℃ | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450093 | 一次网回水温度 | 实际值，℃ | 1 | H1TRet |  |  | 2 | ℃ | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450094 | 一次网供水压力 | 实际值，MPa | 1 | H1PSup |  |  | 2 | MPa | 2 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450095 | 一次网回水压力 | 实际值，MPa | 1 | H1PRet |  |  | 2 | MPa | 2 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450096 | 二次网供水温度 | 实际值，℃ | 1 | H2TSup |  |  | 2 | ℃ | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450097 | 二次网回水温度 | 实际值，℃ | 1 | H2TRet |  |  | 2 | ℃ | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450098 | 二次网供水压力 | 实际值，MPa | 1 | H2PSup |  |  | 2 | MPa | 2 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450099 | 二次网回水压力 | 实际值，MPa | 1 | H2PRet |  |  | 2 | MPa | 2 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683045009a | 1#循环泵出口压力 | 实际值，MPa | 1 | BQ1PRet |  |  | 2 | MPa | 2 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683045009b | 1#循环泵进口压力 | 实际值，MPa | 1 | BH1PRet |  |  | 2 | MPa | 2 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683045009c | 2#循环泵出口压力 | 实际值，MPa | 1 | BQ2PRet |  |  | 2 | MPa | 2 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683045009d | 2#循环泵进口压力 | 实际值，MPa | 1 | BH2PRet |  |  | 2 | MPa | 2 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683045009e | 3#循环泵出口压力 | 实际值，MPa | 1 | BQ3PRet |  |  | 2 | MPa | 2 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683045009f | 3#循环泵进口压力 | 实际值，MPa | 1 | BH3PRet |  |  | 2 | MPa | 2 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450100 | 水箱液位 | 实际值，m | 1 | SX0LHRet |  |  | 2 | m | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450101 | 下发水箱液位点 | 实际值，m | 1 | SX0LHSet |  |  | 2 | m | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450102 | 下发室外温度 | 实际值，℃ | 1 | OutTSet |  |  | 2 | ℃ | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450103 | PLC通讯状态 | 0：故障，1：正常 | 1 | PlcDCS |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450104 | 水表通讯状态 | 0：故障，1：正常 | 1 | WaterDCS |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450105 | 一网热表通讯状态 | 0：故障，1：正常 | 1 | H1EqDCS |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450106 | 二网热表通讯状态 | 0：故障，1：正常 | 1 | H2EqDCS |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450107 | 机组电表通讯状态 | 0：故障，1：正常 | 1 | Pow0DCS |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450108 | 水表累计流量 | 实际值，m³ | 1 | WaterFL |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450109 | 一网热表总_供水温度 | 实际值，℃ | 1 | H0EqTSup |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683045010a | 一网热表总_回水温度 | 实际值，℃ | 1 | H0EqTRet |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683045010b | 一网热表总_瞬时流量 | 实际值，m³/h | 1 | H0EqInFL |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683045010c | 一网热表总_累计热量 | 实际值，GJ | 1 | H0EqCuHL |  |  | 2 | Hz | 1 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683045010d | 一网热表总_热功率 | 实际值，kW | 1 | H0EqHP |  |  | 2 | Hz | 1 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683045010e | 一网热表_供水温度 | 实际值，℃ | 1 | H1EqTSup |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683045010f | 一网热表_回水温度 | 实际值，℃ |  | H1EqTRet |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450110 | 一网热表_瞬时流量 | 实际值，m³/h |  | H1EqInFL |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450111 | 一网热表_累计热量 | 实际值，GJ |  | H1EqCuHL |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450112 | 一网热表_热功率 | 实际值，kW |  | H1EqHP |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450113 | 二网热表1_供水温度 | 实际值，℃ |  | H2EqTSup |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450114 | 二网热表1_回水温度 | 实际值，℃ |  | H2EqTRet |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450115 | 二网热表1_瞬时流量 | 实际值，m³/h |  | H2EqInFL |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450116 | 二网热表1_累计热量 | 实际值，GJ |  | H2EqCuHL |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450117 | 二网热表1_热功率 | 实际值，kW |  | H2EqHP |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450118 | A相电压 | 实际值，V；小数点后保留1位有效数字 |  | Pow1UA |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450119 | B相电压 | 实际值，V；小数点后保留1位有效数字 |  | Pow1UB |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683045011a | C相电压 | 实际值，V；小数点后保留1位有效数字 |  | Pow1UC |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683045011b | A相电流 | 实际值，A；小数点后保留1位有效数字 |  | Pow1IA |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683045011c | B相电流 | 实际值，A；小数点后保留1位有效数字 |  | Pow1IB |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683045011d | C相电流 | 实际值，A；小数点后保留1位有效数字 |  | Pow1IC |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683045011e | 总功率因数 | 小数点后保留3位有效数字 |  | Pow1PF |  |  | 2 |  | 3 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683045011f | 总有功率 | 实际值，KW；小数点后保留1位有效数字 |  | Pow1PS |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450120 | 总无功率 | 实际值，kVar；小数点后保留1位有效数字 |  | Pow1QS |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450121 | 正向有功电能 | 实际值，KWh；小数点后保留1位有效数字 |  | Pow1WP |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450122 | 二次供水压力高报警 | 0：正常，1：报警 |  | H2PSupAlrH |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450123 | 二次回水压力低报警 | 0：正常，1：报警 |  | H2PRetAlrL |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450124 | 二次回水压力高报警 | 0：正常，1：报警 |  | H2PRetAlrH |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450125 | 所有循环泵停泵报警 | 0：正常，1：报警 |  | XHB0StAlr |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450126 | 水箱液位低报警 | 0：正常，1：报警 |  | SX0LHAlrL |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450127 | 二次供水温度高报警 | 0：正常，1：报警 |  | H2TSupAlrH |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450128 | 设定二次供水压力高报警值 | 设定值，MPa |  | H2PSupAlrSH |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450129 | 设定二次回水压力低报警值 | 设定值，MPa |  | H2PRetAlrSL |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683045012a | 设定二次回水压力高报警值 | 设定值，MPa |  | H2PRetAlrSH |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683045012b | 设定水箱液位低报警值 | 设定值，m |  | SX0LHAlrSL |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683045012c | 设定二次供水温度高报警值 | 设定值，℃ |  | H2TSupAlrSH |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683045012d | 电调阀定供温比例系数 |  |  | DTFSetTPIDP |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683045012e | 电调阀定供温积分系数 |  |  | DTFSetTPIDI |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683045012f | 电调阀定供温微分系数 |  |  | DTFSetTPIDD |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450130 | 电调阀定流量比例系数 |  |  | DTFSetLPIDP |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450131 | 电调阀定流量积分系数 |  |  | DTFSetLPIDI |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450132 | 电调阀定流量微分系数 |  |  | DTFSetLPIDD |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450133 | 循环泵定压差比例系数 |  |  | XHBSetPPIDP |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450134 | 循环泵定压差积分系数 |  |  | XHBSetPPIDP |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450135 | 循环泵定压差微分系数 |  |  | XHBSetPPIDP |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450136 | 循环泵定回温比例系数 |  |  | XHBSetTPIDP |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450137 | 循环泵定回温积分系数 |  |  | XHBSetTPIDP |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450138 | 循环泵定回温微分系数 |  |  | XHBSetTPIDP |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450139 | 补水泵定压补水比例系数 |  |  | BSBSetPPIDP |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683045013a | 补水泵定压补水积分系数 |  |  | BSBSetPPIDP |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683045013b | 补水泵定压补水微分系数 |  |  | BSBSetPPIDP |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683045013c | 一网供水温度模拟量上限 |  |  | H1TSupSet1H |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683045013d | 一网供水温度模拟量下限 |  |  | H1TSupSet1L |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683045013e | 一网供水温度物理量上限 |  |  | H1TSupSet2H |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683045013f | 一网供水温度物理量下限 |  |  | H1TSupSet2L |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450140 | 一网回水温度模拟量上限 |  |  | H1TRetSet1H |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450141 | 一网回水温度模拟量下限 |  |  | H1TRetSet1L |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450142 | 一网回水温度物理量上限 |  |  | H1TRetSet2H |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450143 | 一网回水温度物理量下限 |  |  | H1TRetSet2L |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450144 | 一网供水压力模拟量上限 |  |  | H1PSupSet1H |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450145 | 一网供水压力模拟量下限 |  |  | H1PSupSet1L |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450146 | 一网供水压力物理量上限 |  |  | H1PSupSet2H |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450147 | 一网供水压力物理量下限 |  |  | H1PSupSet2L |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450148 | 一网回水压力模拟量上限 |  |  | H1PRetSet1H |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450149 | 一网回水压力模拟量下限 |  |  | H1PRetSet1L |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683045014a | 一网回水压力物理量上限 |  |  | H1PRetSet2H |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683045014b | 一网回水压力物理量下限 |  |  | H1PRetSet2L |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683045014c | 二网供水温度模拟量上限 |  |  | H2TSupSet1H |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683045014d | 二网供水温度模拟量下限 |  |  | H2TSupSet1L |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683045014e | 二网供水温度物理量上限 |  |  | H2TSupSet2H |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683045014f | 二网供水温度物理量下限 |  |  | H2TSupSet2L |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450150 | 二网回水温度模拟量上限 |  |  | H2TRetSet1H |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450151 | 二网回水温度模拟量下限 |  |  | H2TRetSet1L |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450152 | 二网回水温度物理量上限 |  |  | H2TRetSet2H |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450153 | 二网回水温度物理量下限 |  |  | H2TRetSet2L |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450154 | 二网供水压力模拟量上限 |  |  | H2PSupSet1H |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450155 | 二网供水压力模拟量下限 |  |  | H2PSupSet1L |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450156 | 二网供水压力物理量上限 |  |  | H2PSupSet2H |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450157 | 二网供水压力物理量下限 |  |  | H2PSupSet2L |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450158 | 二网回水压力模拟量上限 |  |  | H2PRetSet1H |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450159 | 二网回水压力模拟量下限 |  |  | H2PRetSet1L |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683045015a | 二网回水压力物理量上限 |  |  | H2PRetSet2H |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683045015b | 二网回水压力物理量下限 |  |  | H2PRetSet2L |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683045015c | 1#循环泵出口压力模拟量上限 |  |  | BQ1PRet1H |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683045015d | 1#循环泵出口压力模拟量下限 |  |  | BQ1PRet1L |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683045015e | 1#循环泵出口压力物理量上限 |  |  | BQ1PRet2H |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683045015f | 1#循环泵出口压力物理量下限 |  |  | BQ1PRet2L |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450160 | 1#循环泵进口压力模拟量上限 |  |  | BH1PRet1H |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450161 | 1#循环泵进口压力模拟量下限 |  |  | BH1PRet1L |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450162 | 1#循环泵进口压力物理量上限 |  |  | BH1PRet2H |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450163 | 1#循环泵进口压力物理量下限 |  |  | BH1PRet2L |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450164 | 2#循环泵出口压力模拟量上限 |  |  | BQ2PRet1H |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450165 | 2#循环泵出口压力模拟量下限 |  |  | BQ2PRet1L |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450166 | 2#循环泵出口压力物理量上限 |  |  | BQ2PRet2H |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450167 | 2#循环泵出口压力物理量下限 |  |  | BQ2PRet2L |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450168 | 2#循环泵进口压力模拟量上限 |  |  | BH2PRet1H |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450169 | 2#循环泵进口压力模拟量下限 |  |  | BH2PRet1L |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683045016a | 2#循环泵进口压力物理量上限 |  |  | BH2PRet2H |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683045016b | 2#循环泵进口压力物理量下限 |  |  | BH2PRet2L |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683045016c | 3#循环泵出口压力模拟量上限 |  |  | BQ3PRet1H |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683045016d | 3#循环泵出口压力模拟量下限 |  |  | BQ3PRet1L |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683045016e | 3#循环泵出口压力物理量上限 |  |  | BQ3PRet2H |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1
4028ed8176456830017645683045016f | 3#循环泵出口压力物理量下限 |  |  | BQ3PRet2L |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450170 | 3#循环泵进口压力模拟量上限 |  |  | BH3PRet1H |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450171 | 3#循环泵进口压力模拟量下限 |  |  | BH3PRet1L |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450172 | 3#循环泵进口压力物理量上限 |  |  | BH3PRet2H |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450173 | 3#循环泵进口压力物理量下限 |  |  | BH3PRet2L |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450174 | 水箱液位模拟量上限 |  |  | SX0LHRet1H |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450175 | 水箱液位模拟量下限 |  |  | SX0LHRet1L |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450176 | 水箱液位物理量上限 |  |  | SX0LHRet2H |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1
4028ed81764568300176456830450177 | 水箱液位物理量上限 |  |  | SX0LHRet2L |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1

## Sheet7
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101LoReMode | {"V": | 1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 0：本地集控柜控制，1：远程平台控制 | 本地/远程控制模式
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101XHB1Auto | {"V": | 1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 0：本地变频柜控制，1：本地PLC控制 | 1#循环泵手/自动信号
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101XHB2Auto | {"V": | 1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 0：本地变频柜控制，1：本地PLC控制 | 2#循环泵手/自动信号
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101XHB3Auto | {"V": | 1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 0：本地变频柜控制，1：本地PLC控制 | 3#循环泵手/自动信号
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101XHB1FCRun | {"V": | false | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 0：正常，1：故障 | 1#循环泵变频器运行信号
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101XHB2FCRun | {"V": | false | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 0：正常，1：故障 | 2#循环泵变频器运行信号
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101XHB3FCRun | {"V": | false | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 0：正常，1：故障 | 3#循环泵变频器运行信号
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101XHB1FCAlr | {"V": | false | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 0：正常，1：故障 | 1#循环泵变频器故障信号
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101XHB2FCAlr | {"V": | false | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 0：正常，1：故障 | 2#循环泵变频器故障信号
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101XHB3FCAlr | {"V": | false | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 0：正常，1：故障 | 3#循环泵变频器故障信号
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101XHB1FRun | {"V": | false | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 0：停止，1：运行 | 1#循环泵变频运行信号
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101XHB1GRun | {"V": | false | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 0：停止，1：运行 | 1#循环泵工频运行信号
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101XHB1GAlr | {"V": | false | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 0：正常，1：故障 | 1#循环泵工频故障信号
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101XHB2FRun | {"V": | false | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 0：停止，1：运行 | 2#循环泵变频运行信号
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101XHB2GRun | {"V": | false | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 0：停止，1：运行 | 2#循环泵工频运行信号
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101XHB2GAlr | {"V": | false | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 0：正常，1：故障 | 2#循环泵工频故障信号
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101XHB3FRun | {"V": | false | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 0：停止，1：运行 | 3#循环泵变频运行信号
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101XHB3GRun | {"V": | false | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 0：停止，1：运行 | 3#循环泵工频运行信号
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101XHB3GAlr | {"V": | false | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 0：正常，1：故障 | 3#循环泵工频故障信号
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101XHB1FRet | {"V": | 40 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 实际值，Hz | 1#循环泵运行频率反馈
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101XHB2FRet | {"V": | 40 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 实际值，Hz | 2#循环泵运行频率反馈
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101XHB3FRet | {"V": | 40 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 实际值，Hz | 3#循环泵运行频率反馈
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101XHB1FCRunC | {"V": | true | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 0：停止，1：启动 | 1#循环泵变频器启/停信号
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101XHB2FCRunC | {"V": | true | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 0：停止，1：启动 | 2#循环泵变频器启/停信号
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101XHB3FCRunC | {"V": | true | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 0：停止，1：启动 | 3#循环泵变频器启/停信号
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101XHB1RunStC | {"V": | true | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 0：断开，1：吸合 | 1#循环泵变频投入信号
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101XHB2RunStC | {"V": | true | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 0：断开，1：吸合 | 2#循环泵变频投入信号
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101XHB3RunStC | {"V": | true | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 0：断开，1：吸合 | 3#循环泵变频投入信号
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101XHB0Mode | {"V": | 0 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 0：手动定频；1：压差模式；2：二网回温模式 | 循环泵运行模式
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101XHB0ZNMS | {"V": | 0 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 0：关闭；1：气候补偿；2：分时段 | 循环泵智能运行模式
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101XHB0SetFF | {"V": | 45 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 设定值，Hz | 设定循环泵手动频率
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101XHB0SetDP | {"V": | 0.65 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 设定值，MPa | 设定循环泵二网供回压差
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101XHB0SetDT | {"V": | 65 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 设定值，℃ | 设定循环泵二网回温
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101BSB0Auto | {"V": | true | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 0：本地变频柜控制，1：本地PLC控制 | 补水泵手/自动信号
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101BSB1FRun | {"V": | true | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 0：停止，1：运行 | 1#补水泵变频运行信号
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101BSB1GRun | {"V": | true | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 0：停止，1：运行 | 1#补水泵工频运行信号
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101BSB1GAlr | {"V": | false | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 0：正常，1：故障 | 1#补水泵工频故障信号
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101BSB2FRun | {"V": | true | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 0：停止，1：运行 | 1#补水泵变频运行信号
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101BSB2GRun | {"V": | true | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 0：停止，1：运行 | 1#补水泵工频运行信号
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101BSB2GAlr | {"V": | false | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 0：正常，1：故障 | 2#补水泵工频故障信号
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101BSB1FCRun | {"V": | true | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 0：停止，1：运行 | 1#补水泵变频器运行信号
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101BSB1FCAlr | {"V": | false | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 0：正常，1：故障 | 1#补水泵变频器故障信号
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101BSB2FCRun | {"V": | true | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 0：停止，1：运行 | 2#补水泵变频器运行信号
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101BSB2FCAlr | {"V": | false | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 0：正常，1：故障 | 2#补水泵变频器故障信号
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101BSB1FCRunC | {"V": | true | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 0：停止，1：启动 | 1#补水泵变频器启/停信号
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101BSB1FCRunC | {"V": | true | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 0：停止，1：启动 | 2#补水泵变频器启/停信号
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101BSB1RunStC | {"V": | true | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 0：断开，1：吸合 | 1#补水泵变频投入信号
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101BSB2RunStC | {"V": | true | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 0：断开，1：吸合 | 2#补水泵变频投入信号
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101BSB1FRet | {"V": | 28 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 实际值，Hz | 1#补水泵频率反馈
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101BSB2FRet | {"V": | 29 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 实际值，Hz | 2#补水泵频率反馈
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101BSB0SetP | {"V": | 0.25 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 设定值，MPa | 设定补水压力值
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101DTF1KDRet | {"V": | 50 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 实际值，% | 电调阀阀门1#开度反馈
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101DTF2KDRet | {"V": | 55 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 实际值，% | 电调阀阀门2#开度反馈
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101DTF0Mode | {"V": | 1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 0：手动设定开度模式；1：供温模式；2：定流量模式； | 电调阀手/自动
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101DTF0ZNMS | {"V": | 0 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 0：关闭；1：气候补偿；2：分时段 | 电调阀智能运行模式
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101DTF0SetKD | {"V": | 85 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 设定值，% | 设定电调阀阀门开度
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101DTF0SetST | {"V": | 38 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 设定值，℃ | 设定电调阀控制二网供水温度
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101DTF0SetFL | {"V": | 12 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 设定值，m³/h | 设定电调阀控制一网流量
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101HSB1Auto | {"V": | true | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 0：本地变频柜控制，1：本地PLC控制 | 1#混水泵手/自动信号
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101HSB2Auto | {"V": | true | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 0：本地变频柜控制，1：本地PLC控制 | 2#混水泵手/自动信号
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101HSB1FCRun | {"V": | false | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 0：正常，1：故障 | 1#混水泵变频器运行信号
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101HSB2FCRun | {"V": | false | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 0：正常，1：故障 | 2#混水泵变频器运行信号
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101HSB1FCAlr | {"V": | false | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 0：正常，1：故障 | 1#混水泵变频器故障信号
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101HSB2FCAlr | {"V": | false | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 0：正常，1：故障 | 2#混水泵变频器故障信号
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101HSB1FRun | {"V": | true | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 0：停止，1：运行 | 1#混水泵运行信号
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101HSB2FRun | {"V": | false | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 0：停止，1：运行 | 2#混水泵运行信号
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101HSB1FRet | {"V": | 15 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 实际值，Hz | 1#混水泵运行频率反馈
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101HSB2FRet | {"V": | 16 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 实际值，Hz | 2#混水泵运行频率反馈
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101HSB1FCRunC | {"V": | true | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 0：停止，1：启动 | 1#混水泵变频器启/停信号
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101HSB2FCRunC | {"V": | true | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 0：停止，1：启动 | 2#混水泵变频器启/停信号
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101HSB1RunStC | {"V": | true | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 0：断开，1：吸合 | 1#混水泵变频投入信号
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101HSB2RunStC | {"V": | true | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 0：断开，1：吸合 | 2#混水泵变频投入信号
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101HSB0Mode | {"V": | 0 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 0：手动定频； | 设定混水泵运行模式
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101HSB0SetFF | {"V": | 15 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 设定值，Hz | 设定混水泵手动频率
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101OutTSet1 | {"V": | 1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 设定值，℃ | 室外温度分段1
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101OutTSet2 | {"V": | 2 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 设定值，℃ | 室外温度分段2
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101OutTSet3 | {"V": | 3 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 设定值，℃ | 室外温度分段3
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101OutTSet4 | {"V": | 4 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 设定值，℃ | 室外温度分段4
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101OutTSet5 | {"V": | 5 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 设定值，℃ | 室外温度分段5
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101TimeSet1 | {"V": | 6 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 设定值，小时。 | 分时段分段1
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101TimeSet2 | {"V": | 12 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 设定值，小时。 | 分时段分段2
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101TimeSet3 | {"V": | 18 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 设定值，小时。 | 分时段分段3
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101DTFOutSetK1 | {"V": | 1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 设定值，% | 电调阀气候补偿手动开度设定参数1
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101DTFOutSetK2 | {"V": | 1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 设定值，% | 电调阀气候补偿手动开度设定参数2
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101DTFOutSetK3 | {"V": | 1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 设定值，% | 电调阀气候补偿手动开度设定参数3
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101DTFOutSetK4 | {"V": | 1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 设定值，% | 电调阀气候补偿手动开度设定参数4
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101DTFOutSetK5 | {"V": | 1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 设定值，% | 电调阀气候补偿手动开度设定参数5
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101DTFOutSetT1 | {"V": | 1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 设定值，℃ | 电调阀气候补偿设定供温设定参数1
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101DTFOutSetT2 | {"V": | 1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 设定值，℃ | 电调阀气候补偿设定供温设定参数2
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101DTFOutSetT3 | {"V": | 1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 设定值，℃ | 电调阀气候补偿设定供温设定参数3
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101DTFOutSetT4 | {"V": | 1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 设定值，℃ | 电调阀气候补偿设定供温设定参数4
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101DTFOutSetT5 | {"V": | 1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 设定值，℃ | 电调阀气候补偿设定供温设定参数5
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101DTFOutSetL1 | {"V": | 1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 设定值，m³/h | 电调阀气候补偿设定流量设定参数1
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101DTFOutSetL2 | {"V": | 1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 设定值，m³/h | 电调阀气候补偿设定流量设定参数2
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101DTFOutSetL3 | {"V": | 1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 设定值，m³/h | 电调阀气候补偿设定流量设定参数3
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101DTFOutSetL4 | {"V": | 1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 设定值，m³/h | 电调阀气候补偿设定流量设定参数4
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101DTFOutSetL5 | {"V": | 1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 设定值，m³/h | 电调阀气候补偿设定流量设定参数5
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101DTFTimSetK1 | {"V": | 1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 设定值，% | 电调阀分时段手动开度设定参数1
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101DTFTimSetK2 | {"V": | 1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 设定值，% | 电调阀分时段手动开度设定参数2
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101DTFTimSetK3 | {"V": | 1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 设定值，% | 电调阀分时段手动开度设定参数3
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101DTFTimSetT1 | {"V": | 1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 设定值，℃ | 电调阀分时段设定供温设定参数1
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101DTFTimSetT2 | {"V": | 1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 设定值，℃ | 电调阀分时段设定供温设定参数2
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101DTFTimSetT3 | {"V": | 1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 设定值，℃ | 电调阀分时段设定供温设定参数3
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101DTFTimSetL1 | {"V": | 1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 设定值，m³/h | 电调阀分时段设定流量设定参数1
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101DTFTimSetL2 | {"V": | 1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 设定值，m³/h | 电调阀分时段设定流量设定参数2
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101DTFTimSetL3 | {"V": | 1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 设定值，m³/h | 电调阀分时段设定流量设定参数3
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101XHBOutSetF1 | {"V": | 1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 设定值，Hz | 循环泵气候补偿手动频率设定参数1
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101XHBOutSetF2 | {"V": | 1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 设定值，Hz | 循环泵气候补偿手动频率设定参数2
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101XHBOutSetF3 | {"V": | 1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 设定值，Hz | 循环泵气候补偿手动频率设定参数3
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101XHBOutSetF4 | {"V": | 1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 设定值，Hz | 循环泵气候补偿手动频率设定参数4
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101XHBOutSetF5 | {"V": | 1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 设定值，Hz | 循环泵气候补偿手动频率设定参数5
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101XHBOutSetP1 | {"V": | 1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 设定值，MPa | 循环泵气候补偿设定压差设定参数1
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101XHBOutSetP2 | {"V": | 1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 设定值，MPa | 循环泵气候补偿设定压差设定参数2
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101XHBOutSetP3 | {"V": | 1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 设定值，MPa | 循环泵气候补偿设定压差设定参数3
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101XHBOutSetP4 | {"V": | 1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 设定值，MPa | 循环泵气候补偿设定压差设定参数4
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101XHBOutSetP5 | {"V": | 1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 设定值，MPa | 循环泵气候补偿设定压差设定参数5
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101XHBOutSetT1 | {"V": | 1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 设定值，℃ | 循环泵气候补偿设定回温设定参数1
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101XHBOutSetT2 | {"V": | 1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 设定值，℃ | 循环泵气候补偿设定回温设定参数2
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101XHBOutSetT3 | {"V": | 1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 设定值，℃ | 循环泵气候补偿设定回温设定参数3
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101XHBOutSetT4 | {"V": | 1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 设定值，℃ | 循环泵气候补偿设定回温设定参数4
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101XHBOutSetT5 | {"V": | 1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 设定值，℃ | 循环泵气候补偿设定回温设定参数5
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101XHBTimSetF1 | {"V": | 1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 设定值，Hz | 循环泵分时段手动频率设定参数1
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101XHBTimSetF2 | {"V": | 1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 设定值，Hz | 循环泵分时段手动频率设定参数2
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101XHBTimSetF3 | {"V": | 1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 设定值，Hz | 循环泵分时段手动频率设定参数3
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101XHBTimSetP1 | {"V": | 1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 设定值，MPa | 循环泵分时段设定压差设定参数1
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101XHBTimSetP2 | {"V": | 1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 设定值，MPa | 循环泵分时段设定压差设定参数2
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101XHBTimSetP3 | {"V": | 1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 设定值，MPa | 循环泵分时段设定压差设定参数3
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101XHBTimSetT1 | {"V": | 1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 设定值，℃ | 循环泵分时段设定回温设定参数1
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101XHBTimSetT2 | {"V": | 1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 设定值，℃ | 循环泵分时段设定回温设定参数2
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101XHBTimSetT3 | {"V": | 1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 设定值，℃ | 循环泵分时段设定回温设定参数3
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101H1TSup | {"V": | 75 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 实际值，℃ | 一次网供水温度
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101H1TRet | {"V": | 45 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 实际值，℃ | 一次网回水温度
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101H1PSup | {"V": | 0.85 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 实际值，MPa | 一次网供水压力
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101H1PRet | {"V": | 0.55 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 实际值，MPa | 一次网回水压力
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101H2TSup | {"V": | 55 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 实际值，℃ | 二次网供水温度
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101H2TRet | {"V": | 35 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 实际值，℃ | 二次网回水温度
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101H2PSup | {"V": | 0.65 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 实际值，MPa | 二次网供水压力
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101H2PRet | {"V": | 0.45 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 实际值，MPa | 二次网回水压力
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101BQ1PRet | {"V": | 0.55 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 实际值，MPa | 1#循环泵出口压力
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101BH1PRet | {"V": | 0.55 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 实际值，MPa | 1#循环泵进口压力
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101BQ2PRet | {"V": | 0.55 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 实际值，MPa | 2#循环泵出口压力
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101BH2PRet | {"V": | 0.55 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 实际值，MPa | 2#循环泵进口压力
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101BQ3PRet | {"V": | 0.55 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 实际值，MPa | 3#循环泵出口压力
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101BH3PRet | {"V": | 0.55 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 实际值，MPa | 3#循环泵进口压力
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101SX0LHRet | {"V": | 25 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 实际值，m | 水箱液位
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101SX0LHSet | {"V": | 24 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 实际值，m | 下发水箱液位点
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101OutTSet | {"V": | 55 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 实际值，℃ | 下发室外温度
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101PlcDCS | {"V": | true | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 0：故障，1：正常 | PLC通讯状态
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101WaterDCS | {"V": | true | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 0：故障，1：正常 | 水表通讯状态
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101H1EqDCS | {"V": | true | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 0：故障，1：正常 | 一网热表通讯状态
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101H2EqDCS | {"V": | true | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 0：故障，1：正常 | 二网热表通讯状态
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101Pow0DCS | {"V": | true | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 0：故障，1：正常 | 机组电表通讯状态
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101WaterFL | {"V": | 25 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 实际值，m³ | 水表累计流量
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101H0EqTSup | {"V": | 85 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 实际值，℃ | 一网热表总_供水温度
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101H0EqTRet | {"V": | 55 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 实际值，℃ | 一网热表总_回水温度
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101H0EqInFL | {"V": | 15 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 实际值，m³/h | 一网热表总_瞬时流量
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101H0EqCuHL | {"V": | 241 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 实际值，GJ | 一网热表总_累计热量
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101H0EqHP | {"V": | 12 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 实际值，kW | 一网热表总_热功率
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101H1EqTSup | {"V": | 85 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 实际值，℃ | 一网热表_供水温度
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101H1EqTRet | {"V": | 55 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 实际值，℃ | 一网热表_回水温度
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101H1EqInFL | {"V": | 15 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 实际值，m³/h | 一网热表_瞬时流量
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101H1EqCuHL | {"V": | 241 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 实际值，GJ | 一网热表_累计热量
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101H1EqHP | {"V": | 12 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 实际值，kW | 一网热表_热功率
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101H2EqTSup | {"V": | 55 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 实际值，℃ | 二网热表1_供水温度
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101H2EqTRet | {"V": | 35 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 实际值，℃ | 二网热表1_回水温度
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101H2EqInFL | {"V": | 12 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 实际值，m³/h | 二网热表1_瞬时流量
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101H2EqCuHL | {"V": | 125 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 实际值，GJ | 二网热表1_累计热量
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101H2EqHP | {"V": | 8 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 实际值，kW | 二网热表1_热功率
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101Pow1UA | {"V": | 0.1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 实际值，V；小数点后保留1位有效数字 | A相电压
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101Pow1UB | {"V": | 0.1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 实际值，V；小数点后保留1位有效数字 | B相电压
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101Pow1UC | {"V": | 0.1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 实际值，V；小数点后保留1位有效数字 | C相电压
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101Pow1IA | {"V": | 0.1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 实际值，A；小数点后保留1位有效数字 | A相电流
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101Pow1IB | {"V": | 0.1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 实际值，A；小数点后保留1位有效数字 | B相电流
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101Pow1IC | {"V": | 0.1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 实际值，A；小数点后保留1位有效数字 | C相电流
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101Pow1PF | {"V": | 0.124 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 小数点后保留3位有效数字 | 总功率因数
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101Pow1PS | {"V": | 0.5 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 实际值，KW；小数点后保留1位有效数字 | 总有功率
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101Pow1QS | {"V": | 0.2 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 实际值，kVar；小数点后保留1位有效数字 | 总无功率
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101Pow1WP | {"V": | 24.1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 实际值，KWh；小数点后保留1位有效数字 | 正向有功电能
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101H2PSupAlrH | {"V": | false | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 0：正常，1：报警 | 二次供水压力高报警
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101H2PRetAlrL | {"V": | false | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 0：正常，1：报警 | 二次回水压力低报警
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101H2PRetAlrH | {"V": | false | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 0：正常，1：报警 | 二次回水压力高报警
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101XHB0StAlr | {"V": | false | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 0：正常，1：报警 | 所有循环泵停泵报警
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101SX0LHAlrL | {"V": | false | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 0：正常，1：报警 | 水箱液位低报警
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101H2TSupAlrH | {"V": | false | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 0：正常，1：报警 | 二次供水温度高报警
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101H2PSupAlrSH | {"V": | 0.5 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 设定值，MPa | 设定二次供水压力高报警值
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101H2PRetAlrSL | {"V": | 0.5 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 设定值，MPa | 设定二次回水压力低报警值
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101H2PRetAlrSH | {"V": | 0.5 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 设定值，MPa | 设定二次回水压力高报警值
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101SX0LHAlrSL | {"V": | 50 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 设定值，m | 设定水箱液位低报警值
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101H2TSupAlrSH | {"V": | 80 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; | 设定值，℃ | 设定二次供水温度高报警值
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101DTFSetTPIDP | {"V": | 0.1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; |  | 电调阀定供温比例系数
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101DTFSetTPIDI | {"V": | 0.1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; |  | 电调阀定供温积分系数
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101DTFSetTPIDD | {"V": | 0.1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; |  | 电调阀定供温微分系数
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101DTFSetLPIDP | {"V": | 0.1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; |  | 电调阀定流量比例系数
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101DTFSetLPIDI | {"V": | 0.1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; |  | 电调阀定流量积分系数
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101DTFSetLPIDD | {"V": | 0.1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; |  | 电调阀定流量微分系数
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101XHBSetPPIDP | {"V": | 0.1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; |  | 循环泵定压差比例系数
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101XHBSetPPIDP | {"V": | 0.1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; |  | 循环泵定压差积分系数
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101XHBSetPPIDP | {"V": | 0.1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; |  | 循环泵定压差微分系数
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101XHBSetTPIDP | {"V": | 0.1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; |  | 循环泵定回温比例系数
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101XHBSetTPIDP | {"V": | 0.1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; |  | 循环泵定回温积分系数
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101XHBSetTPIDP | {"V": | 0.1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; |  | 循环泵定回温微分系数
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101BSBSetPPIDP | {"V": | 0.1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; |  | 补水泵定压补水比例系数
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101BSBSetPPIDP | {"V": | 0.1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; |  | 补水泵定压补水积分系数
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101BSBSetPPIDP | {"V": | 0.1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; |  | 补水泵定压补水微分系数
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101H1TSupSet1H | {"V": | 0.1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; |  | 一网供水温度模拟量上限
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101H1TSupSet1L | {"V": | 0.1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; |  | 一网供水温度模拟量下限
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101H1TSupSet2H | {"V": | 0.1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; |  | 一网供水温度物理量上限
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101H1TSupSet2L | {"V": | 0.1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; |  | 一网供水温度物理量下限
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101H1TRetSet1H | {"V": | 0.1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; |  | 一网回水温度模拟量上限
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101H1TRetSet1L | {"V": | 0.1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; |  | 一网回水温度模拟量下限
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101H1TRetSet2H | {"V": | 0.1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; |  | 一网回水温度物理量上限
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101H1TRetSet2L | {"V": | 0.1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; |  | 一网回水温度物理量下限
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101H1PSupSet1H | {"V": | 0.1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; |  | 一网供水压力模拟量上限
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101H1PSupSet1L | {"V": | 0.1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; |  | 一网供水压力模拟量下限
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101H1PSupSet2H | {"V": | 0.1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; |  | 一网供水压力物理量上限
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101H1PSupSet2L | {"V": | 0.1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; |  | 一网供水压力物理量下限
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101H1PRetSet1H | {"V": | 0.1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; |  | 一网回水压力模拟量上限
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101H1PRetSet1L | {"V": | 0.1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; |  | 一网回水压力模拟量下限
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101H1PRetSet2H | {"V": | 0.1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; |  | 一网回水压力物理量上限
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101H1PRetSet2L | {"V": | 0.1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; |  | 一网回水压力物理量下限
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101H2TSupSet1H | {"V": | 0.1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; |  | 二网供水温度模拟量上限
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101H2TSupSet1L | {"V": | 0.1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; |  | 二网供水温度模拟量下限
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101H2TSupSet2H | {"V": | 0.1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; |  | 二网供水温度物理量上限
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101H2TSupSet2L | {"V": | 0.1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; |  | 二网供水温度物理量下限
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101H2TRetSet1H | {"V": | 0.1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; |  | 二网回水温度模拟量上限
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101H2TRetSet1L | {"V": | 0.1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; |  | 二网回水温度模拟量下限
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101H2TRetSet2H | {"V": | 0.1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; |  | 二网回水温度物理量上限
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101H2TRetSet2L | {"V": | 0.1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; |  | 二网回水温度物理量下限
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101H2PSupSet1H | {"V": | 0.1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; |  | 二网供水压力模拟量上限
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101H2PSupSet1L | {"V": | 0.1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; |  | 二网供水压力模拟量下限
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101H2PSupSet2H | {"V": | 0.1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; |  | 二网供水压力物理量上限
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101H2PSupSet2L | {"V": | 0.1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; |  | 二网供水压力物理量下限
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101H2PRetSet1H | {"V": | 0.1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; |  | 二网回水压力模拟量上限
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101H2PRetSet1L | {"V": | 0.1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; |  | 二网回水压力模拟量下限
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101H2PRetSet2H | {"V": | 0.1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; |  | 二网回水压力物理量上限
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101H2PRetSet2L | {"V": | 0.1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; |  | 二网回水压力物理量下限
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101BQ1PRet1H | {"V": | 0.1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; |  | 1#循环泵出口压力模拟量上限
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101BQ1PRet1L | {"V": | 0.1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; |  | 1#循环泵出口压力模拟量下限
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101BQ1PRet2H | {"V": | 0.1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; |  | 1#循环泵出口压力物理量上限
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101BQ1PRet2L | {"V": | 0.1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; |  | 1#循环泵出口压力物理量下限
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101BH1PRet1H | {"V": | 0.1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; |  | 1#循环泵进口压力模拟量上限
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101BH1PRet1L | {"V": | 0.1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; |  | 1#循环泵进口压力模拟量下限
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101BH1PRet2H | {"V": | 0.1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; |  | 1#循环泵进口压力物理量上限
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101BH1PRet2L | {"V": | 0.1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; |  | 1#循环泵进口压力物理量下限
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101BQ2PRet1H | {"V": | 0.1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; |  | 2#循环泵出口压力模拟量上限
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101BQ2PRet1L | {"V": | 0.1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; |  | 2#循环泵出口压力模拟量下限
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101BQ2PRet2H | {"V": | 0.1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; |  | 2#循环泵出口压力物理量上限
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101BQ2PRet2L | {"V": | 0.1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; |  | 2#循环泵出口压力物理量下限
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101BH2PRet1H | {"V": | 0.1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; |  | 2#循环泵进口压力模拟量上限
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101BH2PRet1L | {"V": | 0.1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; |  | 2#循环泵进口压力模拟量下限
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101BH2PRet2H | {"V": | 0.1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; |  | 2#循环泵进口压力物理量上限
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101BH2PRet2L | {"V": | 0.1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; |  | 2#循环泵进口压力物理量下限
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101BQ3PRet1H | {"V": | 0.1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; |  | 3#循环泵出口压力模拟量上限
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101BQ3PRet1L | {"V": | 0.1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; |  | 3#循环泵出口压力模拟量下限
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101BQ3PRet2H | {"V": | 0.1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; |  | 3#循环泵出口压力物理量上限
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101BQ3PRet2L | {"V": | 0.1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; |  | 3#循环泵出口压力物理量下限
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101BH3PRet1H | {"V": | 0.1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; |  | 3#循环泵进口压力模拟量上限
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101BH3PRet1L | {"V": | 0.1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; |  | 3#循环泵进口压力模拟量下限
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101BH3PRet2H | {"V": | 0.1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; |  | 3#循环泵进口压力物理量上限
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101BH3PRet2L | {"V": | 0.1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; |  | 3#循环泵进口压力物理量下限
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101SX0LHRet1H | {"V": | 0.1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; |  | 水箱液位模拟量上限
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101SX0LHRet1L | {"V": | 0.1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; |  | 水箱液位模拟量下限
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101SX0LHRet2H | {"V": | 0.1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; |  | 水箱液位物理量上限
set | chaoyanglu:realvalue: | A00101SX0LHRet2L | {"V": | 0.1 | ,"T": "2021-12-09 13:59:21.156","Q": 192}; |  | 水箱液位物理量上限